## PLANEJAMENTO
#VALUE! | [5 empty] | PRE-236696 - Skid Dosagem e Preparação Clariant - Amboreto |  |  |  | DATA | 2025-05-28
[6 empty] | TOPOLOGIA DE CONTROLE |  |  |  | VERSÃO | 0
Controle de reserva CLP
| TIPO | TOTAL | QTE CARTÕES | RESERVA | % RESERVA
| DI | 48 | 3 | 18 | 37.5%
| DO | 32 | 2 | 7 | 21.88%
| AI | 40 | 5 | 18 | 45%
| AO | 0 | 0 | 0 | 0%
| Porcentagem minima |  |  |  | 20%
|  |  | Configuração RACK CPU - PAINEL DOSADOR |  |  |  | Configuração RACK CPU - PAINEL PREPARADOR
|  |  | CPU SLOT 1 | 6ES7512-1DM03-0AB0 |  | CPU 1512 | IM SLOT 1 | 6GK7542-6VX00-0XE0 | IM
|  |  | CARTÃO SLOT 2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 |  | CARTÃO 16DI | CARTÃO SLOT 2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | CARTÃO 16DI
|  |  | CARTÃO SLOT 3 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | CARTÃO 16DO | CARTÃO SLOT 3 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | CARTÃO 16DO
|  |  | CARTÃO SLOT 4 | 6ES7134-6GF00-0AA1 |  | CARTÃO 8AI | CARTÃO SLOT 4 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | CARTÃO 8AI
|  |  | CARTÃO SLOT 5 |  |  |  | CARTÃO SLOT 5
|  |  | CARTÃO SLOT 6 |  |  |  | CARTÃO SLOT 6
|  |  | CARTÃO SLOT 7 |  |  |  | CARTÃO SLOT 7
|  |  | CARTÃO SLOT 8 |  |  |  | CARTÃO SLOT 8
|  |  | CARTÃO SLOT 9 |  |  |  | CARTÃO SLOT 9
|  |  | CARTÃO SLOT 10 |  |  |  | CARTÃO SLOT 10
|  |  | CARTÃO SLOT 11 |  |  |  | CARTÃO SLOT 11
|  |  | CARTÃO SLOT 12 |  |  |  | CARTÃO SLOT 12
|  |  | CARTÃO SLOT 13 |  |  |  | CARTÃO SLOT 13
|  |  | CARTÃO SLOT 14 |  |  |  | CARTÃO SLOT 14

## LISTA DE MEMORIA
CODIGO KKS (TAG) | FUNCAO | BLOCO DE CONTROLE | DB | AREA
LS01 | SENSOR DE NIVEL BAIXO 1 DO TANQUE TK-01 | DI | 1000 | SKID
LS02 | SENSOR DE NIVEL BAIXO 2 DO TANQUE TK-01 | DI | 1001 | SKID
LS03 | SENSOR DE NIVEL ALTO 2 DO TANQUE TK-01 | DI | 1002 | SKID
LS04 | SENSOR DE NIVEL ALTO 1 DO TANQUE TK-01 | DI | 1003 | SKID
LS05 | SENSOR DE NIVEL BAIXO 1 DO TANQUE TK-02 | DI | 1004 | SKID
LS06 | SENSOR DE NIVEL BAIXO 2 DO TANQUE TK-02 | DI | 1005 | SKID
LS07 | SENSOR DE NIVEL ALTO 2 DO TANQUE TK-02 | DI | 1006 | SKID
LS08 | SENSOR DE NIVEL ALTO 1 DO TANQUE TK-02 | DI | 1007 | SKID
BD01 | BOMBA DOSADORA 1 | ACM | 2000 | SKID
BD02 | BOMBA DOSADORA 2 | ACM | 2001 | SKID
BD03 | BOMBA DOSADORA 3 | ACM | 2002 | SKID
BD04 | BOMBA DOSADORA 4 | ACM | 2003 | SKID
BD05 | BOMBA DOSADORA 5 | ACM | 2004 | SKID
BD06 | BOMBA DOSADORA 6 | ACM | 2005 | SKID
BD07 | BOMBA DOSADORA 7 | ACM | 2006 | SKID
BD08 | BOMBA DOSADORA 8 | ACM | 2007 | SKID
BD09 | BOMBA DOSADORA 9 | ACM | 2008 | SKID
P01 | BOMBA HELICOIDAL 1 | ACM | 2011 | SKID
P02 | BOMBA HELICOIDAL 2 | ACM | 2012 | SKID
P03 | CISALHADOR 1 | DCM | 3000 | SKID
P04 | CISALHADOR 2 | DCM | 3001 | SKID
M01 | AGITADOR DO TK-01 | DCM | 3002 | SKID
M02 | AGITADOR DO TK-02 | DCM | 3003 | SKID
DV01 | Teste DXV | DXV | 4000 | SKID
RD01 | SENSOR NIVEL TIPO BARREIRA - TK-01 | AV | 6000 | SKID
RD02 | SENSOR NIVEL TIPO BARREIRA - TK-02 | AV | 6001 | SKID
MV01 | MEDIDOR DE VAZÃO LINHA ÁGUA | AV | 6002 | SKID
MV02 | MEDIDOR DE VAZÃO LINHA QUÍMICO | AV | 6003 | SKID
G120C_Tel20_P01 | BOMBA HELICOIDAL 1 G120C | T20 | 11011 | SKID
G120C_Tel20_P02 | BOMBA HELICOIDAL 2 G120C | T20 | 11012 | SKID
G120C_Tel20_BD01 | BOMBA DOSADORA 1 G120C | T20 | 11000 | SKID
G120C_Tel20_BD02 | BOMBA DOSADORA 2 G120C | T20 | 11001 | SKID
G120C_Tel20_BD03 | BOMBA DOSADORA 3 G120C | T20 | 11002 | SKID
G120C_Tel20_BD04 | BOMBA DOSADORA 4 G120C | T20 | 11003 | SKID
G120C_Tel20_BD05 | BOMBA DOSADORA 5 G120C | T20 | 11004 | SKID
G120C_Tel20_BD06 | BOMBA DOSADORA 6 G120C | T20 | 11005 | SKID
G120C_Tel20_BD07 | BOMBA DOSADORA 7 G120C | T20 | 11006 | SKID
G120C_Tel20_BD08 | BOMBA DOSADORA 8 G120C | T20 | 11007 | SKID
G120C_Tel20_BD09 | BOMBA DOSADORA 9 G120C | T20 | 11008 | SKID
VR01 | VÁLVULA PROPORCIONAL | AXV | 5000 | SKID
MV03 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 1 | AV | 6004 | SKID
MV04 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 2 | AV | 6005 | SKID
MV05 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 3 | AV | 6006 | SKID
MV06 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 4 | AV | 6007 | SKID
MV07 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 5 | AV | 6008 | SKID
MV08 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 6 | AV | 6009 | SKID
MV09 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 7 | AV | 6010 | SKID
MV10 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 8 | AV | 6011 | SKID
MV11 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 9 | AV | 6012 | SKID
TP01 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 1 | AV | 6013 | SKID
TP02 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 2 | AV | 6014 | SKID
TP03 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 3 | AV | 6015 | SKID
TP04 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 4 | AV | 6016 | SKID
TP05 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 5 | AV | 6017 | SKID
TP06 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 6 | AV | 6018 | SKID
TP07 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 7 | AV | 6019 | SKID
TP08 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 8 | AV | 6020 | SKID
TP09 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 9 | AV | 6021 | SKID
SKID | SKID | AREA | 7000 | SKID

## LISTA DE IO
INDICE | CODIGO KKS (TAG) | FUNCAO | TIPO | CPU | SLOT | CANAL | ENDEREÇO
1 | KM5 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 1 | DI | 0 | 1 | 0 | I0.0
2 | KM6 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 2 | DI | 0 | 1 | 1 | I0.1
3 | QM1 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 3 | DI | 0 | 1 | 2 | I0.2
4 | QM2 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 4 | DI | 0 | 1 | 3 | I0.3
5 | QM3 | STATUS DISJUNTOR AGITADOR DO TK-01 | DI | 0 | 1 | 4 | I0.4
6 | QM4 | STATUS CONTATOR AGITADOR DO TK-01 | DI | 0 | 1 | 5 | I0.5
7 | QM5 | STATUS DISJUNTOR AGITADOR DO TK-02 | DI | 0 | 1 | 6 | I0.6
8 | QM6 | STATUS CONTATOR AGITADOR DO TK-02 | DI | 0 | 1 | 7 | I0.7
9 | Q1 | STATUS DISJUNTOR -ALIMENTAÇÃO PAINEL PREPARAÇÃO | DI | 0 | 1 | 8 | I1.0
10 | 8T1 | STATUS FONTE -ALIMENTAÇÃO 24V | DI | 0 | 1 | 9 | I1.1
11 | FM1 | STATUS DISJUNTOR - DISTRIBUIÇÃO 24V PP.1 | DI | 0 | 1 | 10 | I1.2
12 | 9K1 | STATUS CONTATOR CISALHADOR 1 | DI | 0 | 1 | 11 | I1.3
13 | 10K1 | STATUS CONTATOR CISALHADOR 2 | DI | 0 | 1 | 12 | I1.4
14 | LS01 | SENSOR DE NIVEL BAIXO 1 DO TANQUE TK-01 | DI | 0 | 1 | 13 | I1.5
15 | RESERVA-I1.6 | RESERVA | DI | 0 | 1 | 14 | I1.6
16 | RESERVA-I1.7 | RESERVA | DI | 0 | 1 | 15 | I1.7
17 | LS04 | SENSOR DE NIVEL ALTO 1 DO TANQUE TK-01 | DI | 0 | 2 | 0 | I2.0
18 | LS05 | SENSOR DE NIVEL BAIXO 1 DO TANQUE TK-02 | DI | 0 | 2 | 1 | I2.1
19 | LS06 | SENSOR DE NIVEL BAIXO 2 DO TANQUE TK-02 | DI | 0 | 2 | 2 | I2.2
20 | LS07 | SENSOR DE NIVEL ALTO 2 DO TANQUE TK-02 | DI | 0 | 2 | 3 | I2.3
21 | LS08 | SENSOR DE NIVEL ALTO 1 DO TANQUE TK-02 | DI | 0 | 2 | 4 | I2.4
22 | RESERVA-I2.5 | RESERVA | DI | 0 | 2 | 5 | I2.5
23 | RESERVA(I2.6) | RESERVA | DI | 0 | 2 | 6 | I2.6
24 | RESERVA(I2.7) | RESERVA | DI | 0 | 2 | 7 | I2.7
25 | RESERVA(I3.0) | RESERVA | DI | 0 | 2 | 8 | I3.0
26 | RESERVA(I3.1) | RESERVA | DI | 0 | 2 | 9 | I3.1
27 | RESERVA(I3.2) | RESERVA | DI | 0 | 2 | 10 | I3.2
28 | RESERVA-I3.3 | RESERVA | DI | 0 | 2 | 11 | I3.3
29 | RESERVA-I3.4 | RESERVA | DI | 0 | 2 | 12 | I3.4
30 | RESERVA-I3.5 | RESERVA | DI | 0 | 2 | 13 | I3.5
31 | RESERVAI-3.6 | RESERVA | DI | 0 | 2 | 14 | I3.6
32 | RESERVA-I3.7 | RESERVA | DI | 0 | 2 | 15 | I3.7
17 | FM2 | STATUS DISJUNTOR - DISTRIBUIÇÃO 24V PD.1 | DI | 1 | 1 | 0 | I6.0
18 | 10K2 | STATUS DO RELE DE SEGURANÇA -10K2 | DI | 1 | 1 | 1 | I6.1
19 | QM7 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 1 | DI | 1 | 1 | 2 | I6.2
20 | QM8 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 2 | DI | 1 | 1 | 3 | I6.3
21 | QM9 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 3 | DI | 1 | 1 | 4 | I6.4
22 | QM10 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 4 | DI | 1 | 1 | 5 | I6.5
23 | QM11 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 5 | DI | 1 | 1 | 6 | I6.6
24 | QM12 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 6 | DI | 1 | 1 | 7 | I6.7
25 | QM13 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 7 | DI | 1 | 2 | 0 | I7.0
26 | QM14 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 8 | DI | 1 | 2 | 9 | I7.1
27 | QM15 | STATUS DISJUNTOR BOMBA DOSADORA 9 | DI | 1 | 2 | 10 | I7.2
28 | RESERVA_1 | RESERVA | DI | 1 | 2 | 11 | I7.3
29 | RESERVA_2 | RESERVA | DI | 1 | 2 | 12 | I7.4
30 | RESERVA_3 | RESERVA | DI | 1 | 2 | 13 | I7.5
31 | RESERVA_4 | RESERVA | DI | 1 | 2 | 14 | I7.6
32 | RESERVA_5 | RESERVA | DI | 1 | 2 | 15 | I7.7
33 | 22K1 | ACIONAMENTO DO MOTOR AGITADOR DO TK-01 | DO | 0 | 3 | 0 | Q0.0
34 | 22K2 | ACIONAMENTO DO MOTOR AGITADOR DO TK-02 | DO | 0 | 3 | 1 | Q0.1
35 | 22K3 | ACIONAMENTO DO MOTOR CISALHADOR 1 | DO | 0 | 3 | 2 | Q0.2
36 | 22K4 | ACIONAMENTO DO MOTOR CISALHADOR 2 | DO | 0 | 3 | 3 | Q0.3
37 | 22K5 | SIRENE | DO | 0 | 3 | 4 | Q0.4
38 | SNP1 | CISALHADOR 1 LIGADO | DO | 0 | 3 | 5 | Q0.5
39 | SNP2 | CISALHADOR 2 LIGADO | DO | 0 | 3 | 6 | Q0.6
40 | SNP3 | BOMBA HELICOIDAL 1 LIGADO | DO | 0 | 3 | 7 | Q0.7
41 | SNP4 | BOMBA HELICOIDAL 2 LIGADO | DO | 0 | 3 | 8 | Q1.0
42 | SNP5 | AGITADOR DO TK-01 LIGADO | DO | 0 | 3 | 9 | Q1.1
43 | SNP6 | AGITADOR DO TK-02 LIGADO | DO | 0 | 3 | 10 | Q1.2
44 | SNP7 | PAINEL PP LIGADO | DO | 0 | 3 | 11 | Q1.3
45 | SNP8 | EMERGÊNCIA ACIONADA | DO | 0 | 3 | 12 | Q1.4
46 | RESERVA_6 | RESERVA | DO | 0 | 3 | 13 | Q1.5
47 | RESERVA_7 | RESERVA | DO | 0 | 3 | 14 | Q1.6
48 | RESERVA_8 | RESERVA | DO | 0 | 3 | 15 | Q1.7
49 | RD01 | SENSOR NIVEL TIPO BARREIRA - TK-01 | AI | 0 | 4 | 0 | IW2
50 | RD02 | SENSOR NIVEL TIPO BARREIRA - TK-02 | AI | 0 | 4 | 1 | IW4
51 | MV01 | MEDIDOR DE VAZÃO LINHA ÁGUA | AI | 0 | 4 | 2 | IW6
52 | MV02 | MEDIDOR DE VAZÃO LINHA QUÍMICO | AI | 0 | 4 | 3 | IW8
53 | RESERVA_9 | RESERVA | AI | 0 | 4 | 4 | IW10
54 | RESERVA_10 | RESERVA | AI | 0 | 4 | 5 | IW12
55 | RESERVA_11 | RESERVA | AI | 0 | 4 | 6 | IW14
56 | RESERVA_12 | RESERVA | AI | 0 | 4 | 7 | IW16
57 | RESERVA_13 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 0 | IW18
58 | RESERVA_14 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 1 | IW20
59 | RESERVA_15 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 2 | IW22
60 | RESERVA_16 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 3 | IW24
61 | RESERVA_17 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 4 | IW26
62 | RESERVA_18 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 5 | IW28
63 | RESERVA_19 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 6 | IW30
64 | RESERVA_20 | RESERVA | AI | 0 | 5 | 7 | IW32
65 | VR01 | VÁLVULA PROPORCIONAL VR01 | QO | 0 | 6 | 0 | QW2
66 | VR02 | VÁLVULA PROPORCIONAL VR02 | QO | 0 | 6 | 1 | QW4
67 | RESERVA_21 | RESERVA | QO | 0 | 6 | 2 | QW6
68 | RESERVA_22 | RESERVA | QO | 0 | 6 | 3 | QW8
69 | 22K01 | RESET RELE DE SEGURANÇA | DO | 1 | 3 | 0 | Q6.0
70 | SN1 | BOMBA DOSADORA 1 LIGADA | DO | 1 | 3 | 1 | Q6.1
71 | SN2 | BOMBA DOSADORA 2 LIGADA | DO | 1 | 3 | 2 | Q6.2
72 | SN3 | BOMBA DOSADORA 3 LIGADA | DO | 1 | 3 | 3 | Q6.3
73 | SN4 | BOMBA DOSADORA 4 LIGADA | DO | 1 | 3 | 4 | Q6.4
74 | SN5 | BOMBA DOSADORA 5 LIGADA | DO | 1 | 3 | 5 | Q6.5
75 | SN6 | BOMBA DOSADORA 6 LIGADA | DO | 1 | 3 | 6 | Q6.6
76 | SN7 | BOMBA DOSADORA 7 LIGADA | DO | 1 | 3 | 7 | Q6.7
77 | SN8 | BOMBA DOSADORA 8 LIGADA | DO | 1 | 3 | 8 | Q7.0
78 | SN9 | BOMBA DOSADORA 9 LIGADA | DO | 1 | 3 | 9 | Q7.1
79 | SN10 | PAINEL PD LIGADO | DO | 1 | 3 | 10 | Q7.2
80 | SN11 | EMERGÊNCIA ACIONADA | DO | 1 | 3 | 11 | Q7.3
81 | RESERVA_23 | RESERVA | DO | 1 | 3 | 12 | Q7.4
82 | RESERVA_24 | RESERVA | DO | 1 | 3 | 13 | Q7.5
83 | RESERVA_25 | RESERVA | DO | 1 | 3 | 14 | Q7.6
84 | RESERVA_26 | RESERVA | DO | 1 | 3 | 15 | Q7.7
85 | MV03 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 1 | AI | 1 | 4 | 0 | IW38
86 | MV04 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 2 | AI | 1 | 4 | 1 | IW40
87 | MV05 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 3 | AI | 1 | 4 | 2 | IW42
88 | MV06 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 4 | AI | 1 | 4 | 3 | IW44
89 | MV07 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 5 | AI | 1 | 4 | 4 | IW46
90 | MV08 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 6 | AI | 1 | 4 | 5 | IW48
91 | MV09 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 7 | AI | 1 | 4 | 6 | IW50
92 | MV10 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 8 | AI | 1 | 4 | 7 | IW52
93 | MV11 | MEDIDOR DE VAZÃO BOMBA DOSADORA 9 | AI | 1 | 5 | 0 | IW54
94 | RESERVA_27 | RESERVA | AI | 1 | 5 | 1 | IW56
95 | TP01 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 1 | AI | 1 | 5 | 2 | IW58
96 | TP02 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 2 | AI | 1 | 5 | 3 | IW60
97 | TP03 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 3 | AI | 1 | 5 | 4 | IW62
98 | TP04 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 4 | AI | 1 | 5 | 5 | IW64
99 | TP05 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 5 | AI | 1 | 5 | 6 | IW66
100 | TP06 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 6 | AI | 1 | 5 | 7 | IW68
101 | TP07 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 7 | AI | 1 | 6 | 0 | IW70
102 | TP08 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 8 | AI | 1 | 6 | 1 | IW72
103 | TP09 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 9 | AI | 1 | 6 | 2 | IW74
104 | RESERVA_28 | RESERVA | AI | 1 | 6 | 3 | IW76
105 | RESERVA_29 | RESERVA | AI | 1 | 6 | 4 | IW78
106 | RESERVA_30 | RESERVA | AI | 1 | 6 | 5 | IW80
107 | RESERVA_31 | RESERVA | AI | 1 | 6 | 6 | IW82
108 | RESERVA_32 | RESERVA | AI | 1 | 6 | 7 | IW84

## TAGS PADRAO
CODIGO KKS (TAG) | FUNCAO | TIPO | CPU | SLOT | CANAL | ENDEREÇO
b_GenRelease |  | PD |  |  |  | %M100.0
b_GenES |  | PD |  |  |  | %M100.1
b_GenForceSimON |  | PD |  |  |  | %M100.2
b_GenForceSimOFF |  | PD |  |  |  | %M100.3
b_GenRst |  | PD |  |  |  | %M100.4
b_DCS_in_Control |  | PD |  |  |  | %M100.5
b_GenForceSimOFF |  | PD |  |  |  | %M100.6

## HMI TAGS
CODIGO KKS (TAG) | PLC tag | Data Type | Length
b_GenRelease |  | Bool | 1
b_GenES |  | Bool | 1
b_GenForceSimON |  | Bool | 1
b_GenForceSimOFF |  | Bool | 1
b_GenRst |  | Bool | 1
b_DCS_in_Control |  | Bool | 1
b_GenForceSimOFF |  | Bool | 1
Current_User_Name |  | WString | 254