## PLANEJAMENTO
#VALUE! | [5 empty] | PRE-236696 - Skid Dosagem e Preparação Clariant - Amboreto |  |  |  | DATA | 2025-06-03
[6 empty] | TOPOLOGIA DE CONTROLE |  |  |  | VERSÃO | 0
Controle de reserva CLP
| TIPO | TOTAL | QTE CARTÕES | RESERVA | % RESERVA
| DI | 1024 | 64 | 288 | 28.12%
| DO | 176 | 11 | 73 | 41.48%
| AI | 340 | 42.5 | 92 | 27.06%
| AO | 96 | 24 | 26 | 27.08%
| Porcentagem minima |  |  |  | 20%
|  |  | Configuração RACK CPU - PAINEL DOSADOR |  |  |  | Configuração RACK CPU - PAINEL PREPARADOR
|  |  | CPU SLOT 1 | 6ES7512-1DM03-0AB0 |  | CPU 1512 | IM SLOT 1 | 6GK7542-6VX00-0XE0 | IM
|  |  | CARTÃO SLOT 2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 |  | CARTÃO 16DI | CARTÃO SLOT 2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | CARTÃO 16DI
|  |  | CARTÃO SLOT 3 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | CARTÃO 16DO | CARTÃO SLOT 3 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | CARTÃO 16DO
|  |  | CARTÃO SLOT 4 | 6ES7134-6GF00-0AA1 |  | CARTÃO 8AI | CARTÃO SLOT 4 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | CARTÃO 8AI
|  |  | CARTÃO SLOT 5 |  |  |  | CARTÃO SLOT 5
|  |  | CARTÃO SLOT 6 |  |  |  | CARTÃO SLOT 6
|  |  | CARTÃO SLOT 7 |  |  |  | CARTÃO SLOT 7
|  |  | CARTÃO SLOT 8 |  |  |  | CARTÃO SLOT 8
|  |  | CARTÃO SLOT 9 |  |  |  | CARTÃO SLOT 9
|  |  | CARTÃO SLOT 10 |  |  |  | CARTÃO SLOT 10
|  |  | CARTÃO SLOT 11 |  |  |  | CARTÃO SLOT 11
|  |  | CARTÃO SLOT 12 |  |  |  | CARTÃO SLOT 12
|  |  | CARTÃO SLOT 13 |  |  |  | CARTÃO SLOT 13
|  |  | CARTÃO SLOT 14 |  |  |  | CARTÃO SLOT 14

## LISTA DE MEMORIA
CODIGO KKS (TAG) | FUNCAO | BLOCO DE CONTROLE | DB | AREA
00GAF01AP001-M01 | BOMBA 00GAF01AP001-M01 | ACM | 2000
00GAF01AP002-M01 | BOMBA 00GAF01AP002-M01 | ACM | 2001
00GAF01AP003-M01 | BOMBA 00GAF01AP003-M01 | ACM | 2002
XV-00GAC01AA300 | VÁLVULA XV-00GAC01AA300 | DXV | 4000
XV-00GAC01AA301 | VÁLVULA XV-00GAC01AA301 | DXV | 4001
XV-00GAC01AA302 | VÁLVULA XV-00GAC01AA302 | DXV | 4002
PIT-00GAC01CP001 | TRANSMISSOR PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GAF01AP001 | AV | 6000
PIT-00GAC01CP002 | TRANSMISSOR PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GAF01AP002 | AV | 6001
PIT-00GAC01CP003 | TRANSMISSOR PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GAF01AP003 | AV | 6002
LIT-00GAC01CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6003
TIT-00GAF01AP001 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP001 | AV | 6004
TIT-00GAF01AP002 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP002 | AV | 6005
TIT-00GAF01AP003 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP003 | AV | 6006
VIT-00GAF01AP001 | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP001 | AV | 6007
VIT-00GAF01AP002 | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP002 | AV | 6008
VIT-00GAF01AP003 | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP003 | AV | 6009
00QFA16AN001 | MOTOR 00QFA16AN001 | DCM | 2003
00QFA16AN002 | MOTOR 00QFA16AN002 | DCM | 2004
TIT-00QFA16CT060 | TRANSMISSOR DE TEMP.NA DESCARGA DO COMPRESSOR 00QFA16AN001 | AV | 6010
TIT-00QFA16CT061 | TRANSMISSOR DE TEMP.NA DESCARGA DO COMPRESSOR 00QFA16AN002 | AV | 6011
TIT-00QFA16CT062 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA NO VASO PULMÃO DE AR COMPRIMIDO | AV | 6012
PIT-00QFB16CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DE INSTRUMENTO | AV | 6013
PIT-00QFB16CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DE INSTRUMENTO | AV | 6014
PIT-00QFB16CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DE INSTRUMENTO | AV | 6015
PIT-00QFA16CP064 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NO VASO PULMÃO DE AR COMPRIMIDO | AV | 6016
AIT-00QFA16CQ060 | ANALISADOR DE PONTO DE ORVALHO NA LINHA DE AR COMPRIMIDO | AV | 6017
PDIT-00QFA16CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PRÉ-FILTRO 00QFA16AT001/002 | AV | 6018
PDIT-00QFA16CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PÓS-FILTRO 00QFA16AT007/008 | AV | 6019
PDIT-00QFA16CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PRÉ-FILTRO 00QFA16AT003/0042 | AV | 6020
PDIT-00QFA16CP063 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PÓS-FILTRO 00QFA16AT009/010 | AV | 6021
XV-00QFA16AA200 | VÁLVULA XV-00QFA16AA200 | DXV | 4003
XV-00QFA16AA201 | VÁLVULA XV-00QFA16AA201 | DXV | 4004
XV-00GDK05AA200 | VÁLVULA XV-00GDK05AA200 | DXV | 4005
XV-00GDK05AA201 | VÁLVULA XV-00GDK05AA201 | DXV | 4006
XV-00GDK05AA202 | VÁLVULA XV-00GDK05AA202 | DXV | 4007
00GDK05AP001-M01 | BOMBA 00GDK05AP001-M01 | ACM | 2051
00GDK05AP002-M01 | BOMBA 00GDK05AP002-M01 | ACM | 2003
00GDK05AP003-M01 | BOMBA 00GDK05AP003-M01 | ACM | 2004
00GHD11AP001-M01 | BOMBA 00GHD11AP001-M01 | ACM | 2005
000GHD11AP002-M01 | BOMBA 000GHD11AP002-M01 | ACM | 2006
SV-00QFA16AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4008
SV-00QFA16AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4009
SV-00GDK05AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4010
SV-00GDK05AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4011
SV-00GDK05AA202 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4012
PIT-00GDK05CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GDK05AP001 | AV | 6022
PIT-00GDK05CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GDK05AP002 | AV | 6023
PIT-00GDK05CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GDK05AP003 | AV | 6024
PIT-00GDK05CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA | AV | 6025
PIT-00GDK05CP005 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA | AV | 6026
FIT-00GDK05CF001 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO | AV | 6027
FIT-00GDK05CF002 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO | AV | 6028
LIT-00GDK05CL001 | MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6029
LIT-00GDK05CL002 | MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6030
AIT-00GDL04CQ001 | ANALISADOR DE PH | AV | 6031
AIT-00GDL04CQ002 | ANALISADOR DE TURBIDEZ | AV | 6032
AIT-00GDL04CQ003 | ANALISADOR DE CLORO | AV | 6033
AIT-00GDL04CQ004 | ANALISADOR DE ALUMÍNIO | AV | 6034
PIT-00GHD11CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - DESCARGA BOMBA 00GHD11AP001 | AV | 6035
TIT-00GDK05CT001 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | AV | 6036
AIT-00GDK05CQ001 | ANALISADOR DE CLORO | AV | 6037
PIT-00GHD11CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - DESCARGA BOMBA 00GHD11AP002 | AV | 6038
00GHD11AP003-M01 | BOMBA 00GHD11AP003-M01 | ACM | 2007
00GHD11AP004-M01 | BOMBA 00GHD11AP004-M01 | ACM | 2008
LIT-00GHD11CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL RESERVATÓRIO ELEVADO | AV | 6039
LIT-00GHD11CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL RESERVATÓRIO ELEVADO | AV | 6040
PIT-00GHD11CP060 | DESCARGA DAS BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO | AV | 6041
PIT-00GHD11CP063 | DESCARGA DA BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - 00GHD11AP003 | AV | 6042
PIT-00GHD11CP064 | DESCARGA DA BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - 00GHD11AP004 | AV | 6043
XV-00GHD11AA260 | VÁLVULA XV-00GHD11AA260 | DXV | 4013
XV-00GDN14AA262 | VÁLVULA XV-00GDN14AA262 | DXV | 4014
XV-00GDN14AA264 | VÁLVULA XV-00GDN14AA264 | DXV | 4015
00GDN14AP001-M01 | BOMBA 00GDN14AP001-M01 | ACM | 2009
00GDN14AP002-M01 | BOMBA 00GDN14AP002-M01 | ACM | 2010
00GDN14AP003-M01 | BOMBA 00GDN14AP003-M01 | ACM | 2011
00GDN14AP004-M01 | MOTOR 00GDN14AP004-M01 | ACM | 2012
00GDN14AM001-M01 | MOTOR 00GDN14AM001-M01 | ACM | 2013
00GDN14AM002-M01 | BOMBA 00GDN14AM002-M01 | ACM | 2014
00GDN15AW001KP001-M01 | BOMBA 00GDN15AW001KP001-M01 | ACM | 2015
00GDN15AW002KP001-M01 | BOMBA 00GDN15AW002KP001-M01 | ACM | 2016
00GDN15AW003KP001-M01 | BOMBA 00GDN15AW003KP001-M01 | ACM | 2017
00GDN15AW004KP001-M01 | BOMBA 00GDN15AW004KP001-M01 | ACM | 2018
00GDN15AW001KE001-M01 | MOTOR 00GDN15AW001KE001-M01 | ACM | 2019
000GDN15AW001KE002-M01 | MOTOR 000GDN15AW001KE002-M01 | ACM | 2020
00GDN15AW001KE003-M01 | MOTOR 00GDN15AW001KE003-M01 | ACM | 2021
00GDN15AW002KE001-M01 | MOTOR 00GDN15AW002KE001-M01 | ACM | 2022
000GDN15AW002KE002-M01 | MOTOR 000GDN15AW002KE002-M01 | ACM | 2023
00GDN15AW002KE003-M01 | MOTOR 00GDN15AW002KE003-M01 | ACM | 2024
00GDN15AW003KE001-M01 | MOTOR 00GDN15AW003KE001-M01 | ACM | 2025
000GDN15AW003KE002-M01 | MOTOR 000GDN15AW003KE002-M01 | ACM | 2026
00GDN15AW003KE003-M01 | MOTOR 00GDN15AW003KE003-M01 | ACM | 2027
LSLL-00GDN15CL064 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW003KD001 | DI | 1000
LSLL-00GDN15CL065 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW003KD002 | DI | 1001
LSLL-00GDN15CL066 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW004KD001 | DI | 1002
LSLL-00GDN15CL067 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW004KD002 | DI | 1003
LS-00GDN15CL068 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW001KD005 | DI | 1004
LS-00GDN15CL069 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW002KD005 | DI | 1005
LS-00GDN15CL070 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW003KD005 | DI | 1006
00GDN15AW005KP001-M01 | BOMBA 00GDN15AW005KP001-M01 | ACM | 2028
00GDN15AW006KP001-M01 | BOMBA 00GDN15AW006KP001-M01 | ACM | 2029
00GDN15AW005KE001-M01 | MOTOR 00GDN15AW005KE001-M01 | DCM | 2005
00GDN15AW005KE002-M01 | MOTOR 00GDN15AW005KE002-M01 | DCM | 2006
00GDN15AW006KE001-M01 | MOTOR 00GDN15AW006KE001-M01 | DCM | 2007
00GDN15AW006KE002-M01 | MOTOR 00GDN15AW006KE002-M01 | DCM | 2008
LSLL-00GDN15CL072 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW005KD001 | DI | 1007
LSLL-00GDN15CL073 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW005KD00 | DI | 1008
LSLL-00GDN15CL074 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW006KD001 | DI | 1009
LSLL-00GDN15CL075 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW006KD002 | DI | 1010
LS-00GDN15CL076 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW005KD005 | DI | 1011
LS-00GDN15CL077 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW006KD005 | DI | 1012
0OOGDS10AT004-M01 | MOTOR 0OOGDS10AT004-M01 | DCM | 2009
0OOGDS10AT005-M01 | MOTOR 0OOGDS10AT005-M01 | DCM | 2010
00GDS10AM001-M01 | MOTOR 00GDS10AM001-M01 | DCM | 2011
00GDS10AP005-M01 | MOTOR 00GDS10AP005-M01 | DCM | 2012
00GDS10AP006-M01 | MOTOR 00GDS10AP006-M01 | DCM | 2013
00GDB02AM001 | MOTOR 00GDB02AM001 | DCM | 2014
00GDB02AM002 | MOTOR 00GDB02AM002 | DCM | 2015
00GDS09AP001 | MOTOR 00GDS09AP001 | DCM | 2016
00GDS09AP002 | MOTOR 00GDS09AP002 | DCM | 2017
00GDS10AP001 | MOTOR 00GDS10AP001 | DCM | 2018
00GDS10AP002 | MOTOR 00GDS10AP002 | DCM | 2019
00GDB02AM003 | MOTOR 00GDB02AM003 | DCM | 2020
00GDB02AM004 | MOTOR 00GDB02AM004 | DCM | 2021
00GDS09AP003 | MOTOR 00GDS09AP003 | DCM | 2022
00GDS09AP004 | MOTOR 00GDS09AP004 | DCM | 2023
00GDS10AP003 | MOTOR 00GDS10AP003 | DCM | 2024
00GDS10AP004 | MOTOR 00GDS10AP004 | DCM | 2025
00GDC06AN002KN002 | MOTOR 00GDC06AN002KN002 | DCM | 2025
TSH-00GDC06CT002 | TERMOSTATO TEMPERATURA ALTA MOTOR SOPRADOR 00GDC06AN002KN002 | AV | 6044
TSH-00GDC06CT001 | TERMOSTATO TEMPERATURA ALTA MOTOR SOPRADOR 00GDC06AN001KN002 | AV | 6045
00GDC06AN001KN002 | MOTOR 00GDC06AN001KN002 | DCM | 2026
00GDP07AP001 | MOTOR 00GDP07AP001 | DCM | 2027
00GDP07AP002 | MOTOR 00GDP07AP002 | DCM | 2028
00GDP08AP001 | MOTOR 00GDP08AP001 | DCM | 2029
00GDP08AP002 | MOTOR 00GDP08AP002 | DCM | 2030
00GDN22AP001 | MOTOR 00GDN22AP001 | DCM | 2031
00GDN22AP002 | MOTOR 00GDN22AP002 | DCM | 2032
00GDN23AP001 | MOTOR 00GDN23AP001 | DCM | 2033
00GDN23AP002 | MOTOR 00GDN23AP002 | DCM | 2034
00GDN24AP001 | MOTOR 00GDN24AP001 | DCM | 2035
00GDN24AP002 | MOTOR 00GDN24AP002 | DCM | 2036
SV-00GHD11AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4016
SV-00GDN14AA263 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4017
SV-00GDN14AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4018
SV-00GHD11AA262 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4019
SV-00GHD11AA263 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4020
SV-00GHD11AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4021
SV-00GHD11AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4022
SV-00GHD11AA266 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4023
SV-00GHD11AA267 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4024
SV-00GHD11AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4025
SV-00GDS10AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4026
SV-00GDH11AA260 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4027
SV-00GDH11AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4028
SV-00GDN15AA260 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4029
SV-00GDN15AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4030
XY-00GDN15AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4031
XY-00GDN15AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4032
XY-00GDN14AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4033
XY-00GDN14AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4034
XY-00GDN12AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4035
XY-00GDN12AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4036
XY-00GDN12AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4037
XY-00GDN12AA203 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4038
XY-00GDN13AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4039
XY-00GDN13AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4040
XY-00GDN13AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4041
XY-00GDP07AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4042
XY-00GDP07AA203 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4043
XY-00GDP07AA205 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4044
XY-00GDP07AA207 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4045
XY-00GDP07AA209 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4046
XY-00GDC06AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4047
XY-00GDC06AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4048
XY-00GDC06AA204 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4049
XY-00GDC06AA206 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4050
XY-00GDC06AA208 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4051
XY-00GDP07AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4052
XY-00GDP07AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4053
XY-00GDP07AA204 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4054
XY-00GDP07AA206 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4055
XY-00GDP07AA208 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4056
XY-00GDC06AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4057
XY-00GDC06AA203 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4058
XY-00GDC06AA205 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4059
XY-00GDC06AA207 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4060
XY-00GDC06AA209 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DXV | 4061
SV-00GHD11AA400 | VÁLVULA SOLENOIDE | DXV | 4062
SV-00GHD11AA401 | VÁLVULA SOLENOIDE | DXV | 4063
SV-00GDB02AA400 | VÁLVULA SOLENOIDE | DXV | 4064
SV-00GDB02AA401 | VÁLVULA SOLENOIDE | DXV | 4065
XV-00GDB03AA206 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DXV | 4066
XV-00GDB03AA207 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DXV | 4067
XV-00GDB03AA208 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DXV | 4068
XV-00GDB03AA209 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DXV | 4069
XV-00GDB03AA210 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DXV | 4070
XV-00GBR24AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4071
XV-00GBR24AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4072
PIT-00GDN14CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS 00GDN14AP001/002 | AV | 6046
PIT-00GDN14CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS 00GDN14AP003/004 | AV | 6047
LIT-00GDN14CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14AM001 | AV | 6048
LIT-00GDN14CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14AM002 | AV | 6049
LIT-00GDN14CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB003 | AV | 6050
LIT-00GDN14CL063 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB004 | AV | 6051
LIT-00GDN14CL064 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB004 | AV | 6052
LIT-00GDN14CL065 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB003 | AV | 6053
PIT-00GDN15CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 1 | AV | 6054
PIT-00GDN15CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 2 | AV | 6055
FIT-00GDN15CF060 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 1 | AV | 6056
FIT-00GDN15CF061 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 2 | AV | 6057
A-INFORMAR-ETAM | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL - RETORNO POSIÇÃO | AXV | 5000
A_INFORMAR_ETAM | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL - RETORNO POSIÇÃO | AXV | 5001
FIT-00GHD11CF061 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ÁGUA TRATADA PARA POLÍMERO | AV | 6058
PIT-00GDN15CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE POLÍMERO P/ GEOBAG OU CENTRÍFUGA | AV | 6059
FIT-00GDN15CF062 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE POLÍMERO P/ GEOBAG OU CENTRÍFUGA | AV | 6060
PIT-00GDS10CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE SAÍDA DAS BOMBAS DE LODO 00GDS10AP005/006 | AV | 6061
FIT-00GDS10CF060 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE SAÍDA DAS BOMBAS DE LODO 00GDS10AP005/006 | AV | 6062
LIT-00GDS10CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO NO TANQUE 00GDS10BB001 | AV | 6063
LIT-00GDS10CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO NO TANQUE 00GDS10BB001 | AV | 6064
TIT-00GAC01CT001 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT004 | AV | 6065
TIT-00GAC01CT002 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT004 | AV | 6066
TIT-00GAC01CT001 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT005 | AV | 6067
TIT-00GAC01CT002 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT005 | AV | 6068
AT-00GDB03CQ003 | ANALISADOR DE CLORO | AV | 6069
AT-00GDB02CQ003 | ANALISADOR DE CLORO | AV | 6070
AT-00GDB03CQ002 | ANALISADOR DE PH | AV | 6071
AT-00GDB02CQ004 | ANALISADOR DE PH | AV | 6072
AT-00GDB02CQ005 | ANALISADOR DE PH | AV | 6073
AT-00GDB02CQ001 | ANALISADOR DE PH | AV | 6074
AT-00GDB02CQ006 | ANALISADOR DE PH | AV | 6075
AT-00GDB03CQ004 | ANALISADOR DE TURBIDEZ | AV | 6076
AT-00GAC01CQ003 | ANALISADOR DE TURBIDEZ | AV | 6077
AT-00GDS09CQ001 | ANALISADOR DE SÓLIDOS SUSPENSOS (TSS) | AV | 6078
AT-00GDS09CQ002 | ANALISADOR DE SÓLIDOS SUSPENSOS (TSS) | AV | 6079
AT-00GDB03CQ001 | ANALISADOR DE SÓLIDOS SUSPENSOS (TSS) | AV | 6080
FT-00GAC01CF004 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6081
FT-00GDN14CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6082
FT-00GDN14CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6083
FT-00GDN13CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6084
LT-00GDB03CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6085
LY-00GDB03AA201 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AV | 6086
LT-00GDB03CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6087
LY-00GDB03AA202 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AV | 6088
LY-00GDB03AA203 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AV | 6089
LY-00GDB03AA204 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AV | 6090
LY-00GDB03AAL205 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AV | 6091
FT-00GDN12CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6092
FT-00GDN12CF003 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6093
FT-00GDN13CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6094
FT-00GDN13CF003 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6095
FT-00GDP08CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6096
FT-00GDN12CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-INTEGRAL | AV | 6097
FT-00GDN12CF004 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6098
LT-00GDP07CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | AV | 6099
LT-00GDP08CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | AV | 6100
LT-00GDP08CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | AV | 6101
LT-00GDB02CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LODO | AV | 6102
LT-00GDB02CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LODO | AV | 6103
PT-00GDP08CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6104
PT-00GDP08CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6105
PT-00GDP07CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6106
PT-00GDP07CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6107
PT-00GDS10CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6108
PT-00GDS10CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6109
PT-00GDS10CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6110
PT-00GDS10CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6111
PT-00GDS09CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6112
PT-00GDS09CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6113
PT-00GDS09CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6114
PT-00GDS09CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AV | 6115
PT-00GDB03CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6116
PT-00GDB03CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6117
PT-00GDB03CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6118
PT-00GDB03CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6119
PT-00GDB03CP005 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6120
PT-00GHD11CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6121
PT-00QFB16CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6122
PT-00QEB17CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6123
PT-00GDC06CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6124
PT-00GDC06CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AV | 6125
FT-00GDN15CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6126
FT-00GDN15CF004 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6127
FT-00GHD11CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6128
FT-00GDS10CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6129
FT-00GDS10CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6130
TE-00GDS09CT001 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP001 | AV | 6131
TE-00GDS09CT002 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP002 | AV | 6132
TE-00GDS10CT001 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP001 | AV | 6133
TE-00GDS10CT002 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP002 | AV | 6134
TE-00GDS09CT003 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP003 | AV | 6135
TE-00GDS09CT004 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP004 | AV | 6136
TE-00GDS10CT003 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP003 | AV | 6137
TE-00GDS10CT004 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP004 | AV | 6138
LT-00GMA18CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DE CAIXA DRENAGEM | AV | 6139
LY-00GDB03AA205 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AV | 6140
LT-00GDN22CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL CONTAINER 00GDN22BB001 | AV | 6141
LT-00GDN23CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL CONTAINER 00GDN23BB001 | AV | 6142
LT-00GBR24CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL BACIA NEUTRALIZAÇÃO 00GBR24BB001 | AV | 6143
LT-00GBR24CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL BACIA NEUTRALIZAÇÃO 00GBR24BB001 | AV | 6144
PT-00GBR24CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO SAÍDA BOMBA 00GBR24AP001 | AV | 6145
PT-00GBR24CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO SAÍDA BOMBA 00GBR24AP002 | AV | 6146
FT-00GBR24CF001 | TRASMISSOR DE VAZÃO EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AV | 6147
AT-00GBR24CQ001 | ANALISADOR CONDUTIVIDADE EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AV | 6148
AT-00GBR24CQ002 | ANALISADOR PH EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AV | 6149
AT-00GBR24CQ003 | ANALISADOR PH EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AV | 6150
FV-00GHD11CF268 | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL | AV | 6151
FV-00GHD11CF269 | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL | AV | 6152
LV-00GDB03AA201 | VÁLVULA DE CONTROLE BORBOLETA | AV | 6153
LV-00GDB03AA202 | VÁLVULA DE CONTROLE BORBOLETA | AV | 6154
LT-00GDB03CL003 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6155
LV-00GDB03AA203 | VÁLVULA DE CONTROLE BORBOLETA | AV | 6156
LT-00GDB03CL004 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6157
LV-00GDB03AA204 | VÁLVULA DE CONTROLE BORBOLETA | AV | 6158
LT-00GDB03CL005 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AV | 6159
LV-00GDB03AAL205 | VÁLVULA DE CONTROLE BORBOLETA | AV | 6160
FT-00GDS09CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6161
FT-00GDS09CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6162
FT-00GDP07CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6163
FT-00GDN15CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6164
FV-00GDN15AA202 | VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | AV | 6165
FT-00GDN15CF003 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AV | 6166
FV-00GDN15AA203 | VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | AV | 6167
LV-00GDB03AA205 | VÁLVULA DE CONTROLE BORBOLETA | AV | 6168
00GAA01AW001-M01 | MOTOR 00GAA01AW001-M01 | DCM | 2037
00GAA01AW002-M01 | MOTOR 00GAA01AW002-M01 | DCM | 2038
00GAA01AT004-M01 | MOTOR 00GAA01AT004-M01 | DCM | 2039
00GAA01AT005-M01 | MOTOR 00GAA01AT005-M01 | DCM | 2040
00GMA18AP003 | BOMBA 00GMA18AP003 | ACM | 2030
00GDN13AP002-M01 | BOMBA 00GDN13AP002-M01 | ACM | 2031
00GDN13AP003-M01 | BOMBA 00GDN13AP003-M01 | ACM | 2032
00GDN13AP004-M01 | BOMBA 00GDN13AP004-M01 | ACM | 2033
00GDN13AP005-M01 | BOMBA 00GDN13AP005-M01 | ACM | 2034
00GDN13AP006-M01 | BOMBA 00GDN13AP006-M01 | ACM | 2035
00GDN13AP001-M01 | BOMBA 00GDN13AP001-M01 | ACM | 2036
00GDN13AP007-M01 | BOMBA 00GDN13AP007-M01 | ACM | 2037
00GDN12AP002-M01 | BOMBA 00GDN12AP002-M01 | ACM | 2038
00GDN12AP003-M01 | BOMBA 00GDN12AP003-M01 | ACM | 2039
00GDN12AP004-M01 | BOMBA 00GDN12AP004-M01 | ACM | 2040
00GDN12AP005-M01 | BOMBA 00GDN12AP005-M01 | ACM | 2041
00GDN12AP006-M01 | BOMBA 00GDN12AP006-M01 | ACM | 2042
00GDN12AP007-M01 | BOMBA 00GDN12AP007-M01 | ACM | 2043
00GDN12AP008-M01 | BOMBA 00GDN12AP008-M01 | ACM | 2044
00GDN12AP001-M01 | BOMBA 00GDN12AP001-M01 | ACM | 2045
00GDN12AP009-M01 | BOMBA 00GDN12AP009-M01 | ACM | 2046
XV-00QEB17AA260 | VÁLVULA XV-00QEB17AA260 | DXV | 4073
XV-00QEB17AA263 | VÁLVULA XV-00QEB17AA263 | DXV | 4074
XV-00QEB17AA264 | VÁLVULA XV-00QEB17AA264 | DXV | 4075
XV-00QEB17AA265 | VÁLVULA XV-00QEB17AA265 | DXV | 4076
XV-00XKA19AA200 | VÁLVULA XV-00XKA19AA200 | DXV | 4077
XV-00XKA19AA201 | VÁLVULA XV-00XKA19AA201 | DXV | 4078
XV-00XKA19AA202 | VÁLVULA XV-00XKA19AA202 | DXV | 4079
XV-00XKA19AA203 | VÁLVULA XV-00XKA19AA203 | DXV | 4080
XV-00XKA19AA204 | VÁLVULA XV-00XKA19AA204 | DXV | 4081
OOXKA19AP003-M-01 | BOMBA OOXKA19AP003-M-01 | ACM | 2047
OOXKA19AP004-M-01 | BOMBA OOXKA19AP004-M-01 | ACM | 2048
OOXKA19AP001-M-01 | BOMBA OOXKA19AP001-M-01 | ACM | 2049
OOXKA19AP002-M-01 | BOMBA OOXKA19AP002-M-01 | ACM | 2050
SV-00QEB17AA260 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4082
SV-00QEB17AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4083
SV-00GDN13AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4084
SV-00GDN13AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4085
SV-00GDN12AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4086
SV-00GDN12AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4087
SV-00QEB17AA262 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4088
SV-00QEB17AA263 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4089
SV-00QEB17AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4090
SV-00QEB17AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DXV | 4091
SV-00XKA19AA200 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA200 | DXV | 4092
SV-00XKA19AA201 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA201 | DXV | 4093
SV-00XKA19AA202 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA202 | DXV | 4094
SV-00XKA19AA203 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA203 | DXV | 4095
SV-00XKA19AA204 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA204 | DXV | 4096
FIT-00GHD11CF063 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ÁGUA TRATADA - REDE DE ÁGUA | AV | 6169
FIT-00GHD11CF060 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ÁGUA TRATADA - DILUIÇÃO E GALPÃO DE PROCESSO PISO1 | AV | 6170
FIT-00GAC01CF001 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO - ENTRADA CAIXA DE AREIA | AV | 6171
FIT-00GAC01CF002 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO - ENTRADA CAIXA DE AREIA | AV | 6172
FIT-00GAC01CF003 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO - ENTRADA CAIXA DE AREIA | AV | 6173
LIT-00GAC01CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL - ESTEIRA COM RASPADORES | AV | 6174
LIT-00GAC01CL003 | TRANSMISSOR DE NÍVEL - ESTEIRA COM RASPADORES | AV | 6175
TIT-00GAC01CT001 | TRANSMISSOR DE TEMPERTAURA - ESTEIRA COM RASPADORES | AV | 6176
AIT-00GAC01CQ001 | ANALISADOR DE PH - ESTEIRA COM RASPADORES | AV | 6177
AIT-00GAC01CQ002 | ANALISADOR DE TURBIDEZ - ESTEIRA COM RASPADORES | AV | 6178
LIT-00GDL04CL001 | NÍVEL RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA | AV | 6179
LIT-00GDL04CL002 | NÍVEL RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA | AV | 6180
LIT-00GMA18CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TANQUE ÁGUA TRATADA | AV | 6181
LIT-00GDN13CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN13BB001 | AV | 6182
LIT-00GDN13CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN13BB002 | AV | 6183
LIT-00GDN13CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN13BB003 | AV | 6184
PIT-00GDN13CP060 | DESCARGA DAS BOMBAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO PRÉ-DENSATOR | AV | 6185
PIT-00GDN13CP061 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SULF. DE ALUMÍNIO (PÓS-DENSATOR 1) | AV | 6186
PIT-00GDN13CP562 | DESCARGA BOMBAS DOSADORAS DE SULF. DE ALUMÍNIO (PÓS-DENSATOR 2) | AV | 6187
PIT-00GDN13CP065 | PRESSÃO NA LINHA 00GDN13-BR086 PU0PC5 4"PU0PC5 4" | AV | 6188
LIT-00GDN12CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB001 | AV | 6189
LIT-00GDN12CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB002 | AV | 6190
LIT-00GDN12CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB003 | AV | 6191
LIT-00GDN12CL065 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB006 | AV | 6192
PIT-00GDN12CP060 | DESCARGA DAS BOMBAS DE SODA CÁUSTICA | AV | 6193
PIT-00GDN12CP061 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SODA CÁUSTICA | AV | 6194
PIT-00GDN12CP062 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SODA CÁUSTICA | AV | 6195
PIT-00GDN12CP063 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SODA CÁUSTICA | AV | 6196
PIT-00GDN12CP064 | PRESSÃO NA LINHA 00GDN12-BR091 PU0PC5 4" | AV | 6197
TIT-00GMA20CT001 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA NA LINHA DE DESCARTE DA UTE | AV | 6198
TIT-00GMA20CT002 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA NA LINHA DE DESCARTE DA UTE | AV | 6199
PIT-00GMA20CT001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DESCARTE DA UTE | AV | 6200
FIT-00GMA20CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO TIPO PRESSÃO DIFERENCIAL LINHA DE DESCARTE DA UTE | AV | 6201
FIT-00GMA20CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO TIPO PRESSÃO DIFERENCIAL LINHA DE DESCARTE DA UTE | AV | 6202
PIT-00GMA20CP001 | PRESSÃO LINHA DE DESCARTE DA UTE | AV | 6203
PIT-00XKA19CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 00XKA19-BR005 CS2AA5 | AV | 6204
PDIT-00XKA19CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO 00XKA19AT001 | AV | 6205
PDIT-00XKA19CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO 00XKA19AT001 | AV | 6206
LIT-00XKA19CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE DIESEL 00XKA19BB001 | AV | 6207

## LISTA DE IO
INDICE | CODIGO KKS (TAG) | FUNCAO | TIPO | CPU | SLOT | CANAL | ENDEREÇO
1 | Q0-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR ANTES DA CHAVE GERAL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 0
2 | Q1-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR DEPOIS DA CHAVE GERAL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 1
3 | DPS1-01PLC01 | STATUS DO DPS ANTES DA CHAVE GERAL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 2
4 | DPS2-01PLC01 | STATUS DO DPS DEPOIS DA CHAVE GERAL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 3
5 | F1-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 ANTES DA CHAVE GERAL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 4
6 | F2-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 DEPOIS DA CHAVE GERAL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 5
7 | T1-01PLC01 | ALARME DA FONTE T1 - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 6
8 | T2-01PLC01 | ALARME DA FONTE T2 - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 7
9 | Q2-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q2 DISTRIBUIÇÃO 24V ANTES DA CHAVE GERAL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 0
10 | Q3-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR ELETRONICO Q3 DISTRIBUIÇÃO 24V - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 1
11 | Q4-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q4 TENSÃO AUXILIAR - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 2
12 | Q5-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q5 TOMADA - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 3
13 | Q6-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q6 ILUMINAÇÃO - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 4
14 | Q7-01PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q7 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO PAINEL - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 5
15 | KEM1-01PLC01 | STATUS RELE DE EMERGENCIA - 01PLC01 | DI | 01PLC01 | 0 | 6
16 | RESERVA | RESERVA | DI | 01PLC01 | 0 | 7
17 | HS-00GAF01CH300 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GAF01AP001-M01 | DI | 01PLC01 | 1 | 0
18 | HS-00GAF01CH301 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GAF01AP001-M01 | DI | 01PLC01 | 1 | 1
19 | HS-00GAF01CH306 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GAF01AP002-M01 | DI | 01PLC01 | 1 | 2
20 | HS-00GAF01CH307 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GAF01AP002-M01 | DI | 01PLC01 | 1 | 3
21 | HS-00GAF01CH312 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GAF01AP003-M01 | DI | 01PLC01 | 1 | 4
22 | HS-00GAF01CH313 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GAF01AP003-M01 | DI | 01PLC01 | 1 | 5
23 | ZSH-00GAC01CG303 | STATUS XV-00GAC01AA300 ABERTA | DI | 01PLC01 | 1 | 6
24 | ZSL-00GAC01CG304 | STATUS XV-00GAC01AA300 FECHADA | DI | 01PLC01 | 1 | 7
25 | ZSX-00GAC01CG305 | STATUS XV-00GAC01AA300 PARADA | DI | 01PLC01 | 1 | 0
26 | YL-00GAC01CG305 | STATUS XV-00GAC01AA300 FALHA | DI | 01PLC01 | 1 | 1
27 | YL-00GAC01CG306 | STATUS XV-00GAC01AA300 ABRINDO | DI | 01PLC01 | 1 | 2
28 | YL-00GAC01CG307 | STATUS XV-00GAC01AA300 FECHANDO | DI | 01PLC01 | 1 | 3
29 | ZSH-00GAC01CG309 | STATUS XV-00GAC01AA301 ABERTA | DI | 01PLC01 | 1 | 4
30 | ZSL-00GAC01CG310 | STATUS XV-00GAC01AA301 FECHADA | DI | 01PLC01 | 1 | 5
31 | ZSX-00GAC01CG311 | STATUS XV-00GAC01AA301 PARADA | DI | 01PLC01 | 1 | 6
32 | YL-00GAC01CG313 | STATUS XV-00GAC01AA301 FALHA | DI | 01PLC01 | 1 | 7
17 | YL-00GAC01CG314 | STATUS XV-00GAC01AA301 ABRINDO | DI | 01PLC01 | 2 | 0
18 | YL-00GAC01CG315 | STATUS XV-00GAC01AA301 FECHANDO | DI | 01PLC01 | 2 | 1
19 | ZSH-00GAC01CG315 | STATUS XV-00GAC01AA302 ABERTA | DI | 01PLC01 | 2 | 2
20 | ZSL-00GAC01CG316 | STATUS XV-00GAC01AA302 FECHADA | DI | 01PLC01 | 2 | 3
21 | ZSX-00GAC01CG317 | STATUS XV-00GAC01AA302 PARADA | DI | 01PLC01 | 2 | 4
22 | YL-00GAC01CG321 | STATUS XV-00GAC01AA302 FALHA | DI | 01PLC01 | 2 | 5
23 | YL-00GAC01CG322 | STATUS XV-00GAC01AA302 ABRINDO | DI | 01PLC01 | 2 | 6
24 | YL-00GAC01CG323 | STATUS XV-00GAC01AA302 FECHANDO | DI | 01PLC01 | 2 | 7
25 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 0
26 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 1
27 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 2
28 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 3
29 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 4
30 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 5
31 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 6
32 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 2 | 7
33 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 0
34 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 1
35 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 2
36 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 3
37 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 4
38 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 5
39 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 6
40 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 7
41 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 0
42 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 1
43 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 2
44 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 3
45 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 4
46 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 5
47 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 6
48 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 01PLC01 | 3 | 7
49 | HS-00GAC01CH304 | ABRE XV-00GAC01AA300 | DO | 01PLC01 | 4 | 0
50 | HS-00GAC01CH305 | FECHA XV-00GAC01AA300 | DO | 01PLC01 | 4 | 1
51 | HS-00GAC01CH306 | PARA XV-00GAC01AA300 | DO | 01PLC01 | 4 | 2
52 | HS-00GAC01CH308 | ABRE XV-00GAC01AA301 | DO | 01PLC01 | 4 | 3
53 | HS-00GAC01CH309 | FECHA XV-00GAC01AA301 | DO | 01PLC01 | 4 | 4
54 | HS-00GAC01CH310 | PARA XV-00GAC01AA301 | DO | 01PLC01 | 4 | 5
55 | HS-00GAC01CH320 | ABRE XV-00GAC01AA302 | DO | 01PLC01 | 4 | 6
56 | HS-00GAC01CH321 | FECHA XV-00GAC01AA302 | DO | 01PLC01 | 4 | 7
57 | HS-00GAC01CH322 | PARA XV-00GAC01AA302 | DO | 01PLC01 | 4 | 0
58 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 01PLC01 | 4 | 1
59 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 01PLC01 | 4 | 2
60 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 01PLC01 | 4 | 3
61 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 01PLC01 | 4 | 4
62 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 01PLC01 | 4 | 5
63 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 01PLC01 | 4 | 6
64 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 01PLC01 | 4 | 7
65 | PIT-00GAC01CP001 | TRANSMISSOR PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GAF01AP001 | AI | 01PLC01 | 5 | 0
66 | PIT-00GAC01CP002 | TRANSMISSOR PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GAF01AP002 | AI | 01PLC01 | 5 | 1
67 | PIT-00GAC01CP003 | TRANSMISSOR PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GAF01AP003 | AI | 01PLC01 | 5 | 2
68 | LIT-00GAC01CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AI | 01PLC01 | 5 | 3
69 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP001 | AI | 01PLC01 | 6 | 0
70 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP001 | AI | 01PLC01 | 6 | 1
71 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP002 | AI | 01PLC01 | 6 | 2
72 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP002 | AI | 01PLC01 | 6 | 3
73 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP003 | AI | 01PLC01 | 7 | 0
74 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MANCAL BOMBA 00GAF01AP003 | AI | 01PLC01 | 7 | 1
75 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP001 | AI | 01PLC01 | 7 | 2
76 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP001 | AI | 01PLC01 | 7 | 3
77 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP002 | AI | 01PLC01 | 8 | 0
78 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP002 | AI | 01PLC01 | 8 | 1
79 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP003 | AI | 01PLC01 | 8 | 2
80 | A INFORMAR ETAM | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO 00GAF01AP003 | AI | 01PLC01 | 8 | 3
81 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 9 | 0
82 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 9 | 1
83 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 9 | 2
84 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 9 | 3
85 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 10 | 0
86 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 10 | 1
87 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 10 | 2
88 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 01PLC01 | 10 | 3
89 | Q0-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR ANTES DA CHAVE GERAL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 0
90 | Q1-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR DEPOIS DA CHAVE GERAL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 1
91 | DPS1-03PLC01 | STATUS DO DPS ANTES DA CHAVE GERAL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 2
92 | DPS2-03PLC01 | STATUS DO DPS DEPOIS DA CHAVE GERAL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 3
93 | F1-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 ANTES DA CHAVE GERAL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 4
94 | F2-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 DEPOIS DA CHAVE GERAL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 5
95 | T1-03PLC01 | ALARME DA FONTE T1 - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 6
96 | T2-03PLC01 | ALARME DA FONTE T2 - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 7
97 | Q2-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q2 DISTRIBUIÇÃO 24V ANTES DA CHAVE GERAL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 0
98 | Q3-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR ELETRONICO Q3 DISTRIBUIÇÃO 24V - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 1
99 | Q4-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q4 TENSÃO AUXILIAR - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 2
100 | Q5-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q5 TOMADA - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 3
101 | Q6-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q6 ILUMINAÇÃO - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 4
102 | Q7-03PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q7 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO PAINEL - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 5
103 | KEM1-03PLC01 | STATUS RELE DE EMERGENCIA - 03PLC01 | DI | 03PLC01 | 0 | 6
104 | RESERVA | RESERVA | DI | 03PLC01 | 0 | 7
105 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00QFA16AN001 | DI | 03PLC01 | 1 | 0
106 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00QFA16AN001 | DI | 03PLC01 | 1 | 1
107 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00QFA16AN002 | DI | 03PLC01 | 1 | 2
108 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00QFA16AN002 | DI | 03PLC01 | 1 | 3
109 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 4
110 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 5
111 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 6
112 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 7
113 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 0
114 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 1
115 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 2
116 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 3
117 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 4
118 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 5
119 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 6
120 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 03PLC01 | 1 | 7
121 | TIT-00QFA16CT060 | TRANSMISSOR DE TEMP.NA DESCARGA DO COMPRESSOR 00QFA16AN001 | AI | 03PLC01 | 2 | 0
122 | TIT-00QFA16CT061 | TRANSMISSOR DE TEMP.NA DESCARGA DO COMPRESSOR 00QFA16AN002 | AI | 03PLC01 | 2 | 1
123 | TIT-00QFA16CT062 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA NO VASO PULMÃO DE AR COMPRIMIDO | AI | 03PLC01 | 2 | 2
124 | PIT-00QFB16CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DE INSTRUMENTO | AI | 03PLC01 | 2 | 3
125 | PIT-00QFB16CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DE INSTRUMENTO | AI | 03PLC01 | 3 | 0
126 | PIT-00QFB16CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DE INSTRUMENTO | AI | 03PLC01 | 3 | 1
127 | PIT-00QFA16CP064 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NO VASO PULMÃO DE AR COMPRIMIDO | AI | 03PLC01 | 3 | 2
128 | AIT-00QFA16CQ060 | ANALISADOR DE PONTO DE ORVALHO NA LINHA DE AR COMPRIMIDO | AI | 03PLC01 | 3 | 3
129 | PDIT-00QFA16CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PRÉ-FILTRO 00QFA16AT001/002 | AI | 03PLC01 | 4 | 0
130 | PDIT-00QFA16CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PÓS-FILTRO 00QFA16AT007/008 | AI | 03PLC01 | 4 | 1
131 | PDIT-00QFA16CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PRÉ-FILTRO 00QFA16AT003/0042 | AI | 03PLC01 | 4 | 2
132 | PDIT-00QFA16CP063 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO PÓS-FILTRO 00QFA16AT009/010 | AI | 03PLC01 | 4 | 3
133 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 5 | 0
134 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 5 | 1
135 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 5 | 2
136 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 5 | 3
137 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 6 | 0
138 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 6 | 1
139 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 6 | 2
140 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 03PLC01 | 6 | 3
141 | Q0-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR ANTES DA CHAVE GERAL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 0
142 | Q1-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR DEPOIS DA CHAVE GERAL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 1
143 | DPS1-06PLC01 | STATUS DO DPS ANTES DA CHAVE GERAL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 2
144 | DPS2-06PLC01 | STATUS DO DPS DEPOIS DA CHAVE GERAL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 3
145 | F1-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 ANTES DA CHAVE GERAL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 4
146 | F2-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 DEPOIS DA CHAVE GERAL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 5
147 | T1-06PLC01 | ALARME DA FONTE T1 - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 6
148 | T2-06PLC01 | ALARME DA FONTE T2 - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 7
149 | Q2-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q2 DISTRIBUIÇÃO 24V ANTES DA CHAVE GERAL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 0
150 | Q3-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR ELETRONICO Q3 DISTRIBUIÇÃO 24V - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 1
151 | Q4-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q4 TENSÃO AUXILIAR - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 2
152 | Q5-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q5 TOMADA - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 3
153 | Q6-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q6 ILUMINAÇÃO - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 4
154 | Q7-06PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q7 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO PAINEL - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 5
155 | KEM1-06PLC01 | STATUS RELE DE EMERGENCIA - 06PLC01 | DI | 06PLC01 | 0 | 6
156 | RESERVA | RESERVA | DI | 06PLC01 | 0 | 7
157 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 06PLC01 | 1 | 0
158 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 06PLC01 | 1 | 1
159 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QFA16AA200 | DI | 06PLC01 | 1 | 2
160 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 06PLC01 | 1 | 3
161 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 06PLC01 | 1 | 4
162 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QFA16AA201 | DI | 06PLC01 | 1 | 5
163 | ZSH-00GDK05AA300 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 06PLC01 | 1 | 6
164 | ZSL-00GDK05AA300 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 06PLC01 | 1 | 7
165 | HS-00GDK05CH372 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00GDK05AA200 | DI | 06PLC01 | 1 | 0
166 | ZSH-00GDK05AA304 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 06PLC01 | 1 | 1
167 | ZSL-00GDK05AA305 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 06PLC01 | 1 | 2
168 | HS-00GDK05CH373 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00GDK05AA201 | DI | 06PLC01 | 1 | 3
169 | ZSH-00GDK05AA308 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 06PLC01 | 1 | 4
170 | ZSL-00GDK05AA310 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 06PLC01 | 1 | 5
171 | HS-00GDK05CH374 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00GDK05AA202 | DI | 06PLC01 | 1 | 6
172 | HS-00GDK05CH364 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDK05AP001-M01 | DI | 06PLC01 | 1 | 7
173 | HS-00GDK05CH365 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDK05AP001-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 0
174 | HS-00GDK05CH370 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDK05AP002-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 1
175 | HS-00GDK05CH371 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDK05AP002-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 2
176 | HS-00GDK05CH380 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDK05AP003-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 3
177 | HS-00GDK05CH381 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDK05AP003-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 4
178 | HS-00GHD11CH371 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GHD11AP001-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 5
179 | HS-00GHD11CH372 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GHD11AP001-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 6
180 | HS-00GHD11CH377 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 000GHD11AP002-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 7
181 | HS-00GHD11CH378 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GHD11AP002-M01 | DI | 06PLC01 | 2 | 0
182 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 2 | 1
183 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 2 | 2
184 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 2 | 3
185 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 2 | 4
186 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 2 | 5
187 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 2 | 6
188 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 2 | 7
189 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 0
190 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 1
191 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 2
192 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 3
193 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 4
194 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 5
195 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 6
196 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 7
197 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 0
198 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 1
199 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 2
200 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 3
201 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 4
202 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 5
203 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 6
204 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 06PLC01 | 3 | 7
205 | SV-00QFA16AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 06PLC01 | 4 | 0
206 | SV-00QFA16AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 06PLC01 | 4 | 1
207 | SV-00GDK05AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 06PLC01 | 4 | 2
208 | SV-00GDK05AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 06PLC01 | 4 | 3
209 | SV-00GDK05AA202 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 06PLC01 | 4 | 4
210 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 5
211 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 6
212 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 7
213 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 0
214 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 1
215 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 2
216 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 3
217 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 4
218 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 5
219 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 6
220 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 06PLC01 | 4 | 7
221 | PIT-00GDK05CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GDK05AP001 | AI | 06PLC01 | 5 | 0
222 | PIT-00GDK05CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GDK05AP002 | AI | 06PLC01 | 5 | 1
223 | PIT-00GDK05CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA BOMBA 00GDK05AP003 | AI | 06PLC01 | 5 | 2
224 | PIT-00GDK05CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA | AI | 06PLC01 | 5 | 3
225 | PIT-00GDK05CP005 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA | AI | 06PLC01 | 6 | 0
226 | FIT-00GDK05CF001 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO | AI | 06PLC01 | 6 | 1
227 | FIT-00GDK05CF002 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO | AI | 06PLC01 | 6 | 2
228 | LIT-00GDK05CL001 | MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AI | 06PLC01 | 6 | 3
229 | LIT-00GDK05CL002 | MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AI | 06PLC01 | 7 | 0
230 | AIT-00GDL04CQ001 | ANALISADOR DE PH | AI | 06PLC01 | 7 | 1
231 | AIT-00GDL04CQ002 | ANALISADOR DE TURBIDEZ | AI | 06PLC01 | 7 | 2
232 | AIT-00GDL04CQ003 | ANALISADOR DE CLORO | AI | 06PLC01 | 7 | 3
233 | AIT-00GDL04CQ004 | ANALISADOR DE ALUMÍNIO | AI | 06PLC01 | 8 | 0
234 | PIT-00GHD11CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - DESCARGA BOMBA 00GHD11AP001 | AI | 06PLC01 | 8 | 1
235 | TIT-00GDK05CT001 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | AI | 06PLC01 | 8 | 2
236 | AIT-00GDK05CQ001 | ANALISADOR DE CLORO | AI | 06PLC01 | 8 | 3
237 | PIT-00GHD11CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - DESCARGA BOMBA 00GHD11AP002 | AI | 06PLC01 | 9 | 0
238 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 06PLC01 | 9 | 1
239 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 06PLC01 | 9 | 2
240 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 06PLC01 | 9 | 3
241 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 06PLC01 | 10 | 0
242 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 06PLC01 | 10 | 1
243 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 06PLC01 | 10 | 2
244 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 06PLC01 | 10 | 3
245 | Q0-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR ANTES DA CHAVE GERAL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 0
246 | Q1-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR DEPOIS DA CHAVE GERAL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 1
247 | DPS1-09PLC01 | STATUS DO DPS ANTES DA CHAVE GERAL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 2
248 | DPS2-09PLC01 | STATUS DO DPS DEPOIS DA CHAVE GERAL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 3
249 | F1-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 ANTES DA CHAVE GERAL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 4
250 | F2-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 DEPOIS DA CHAVE GERAL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 5
251 | T1-09PLC01 | ALARME DA FONTE T1 - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 6
252 | T2-09PLC01 | ALARME DA FONTE T2 - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 7
253 | Q2-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q2 DISTRIBUIÇÃO 24V ANTES DA CHAVE GERAL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 0
254 | Q3-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR ELETRONICO Q3 DISTRIBUIÇÃO 24V - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 1
255 | Q4-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q4 TENSÃO AUXILIAR - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 2
256 | Q5-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q5 TOMADA - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 3
257 | Q6-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q6 ILUMINAÇÃO - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 4
258 | Q7-09PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q7 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO PAINEL - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 5
259 | KEM1-09PLC01 | STATUS RELE DE EMERGENCIA - 09PLC01 | DI | 09PLC01 | 0 | 6
260 | RESERVA | RESERVA | DI | 09PLC01 | 0 | 7
261 | HS-00GHD11CH387 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GHD11AP003-M01 | DI | 09PLC01 | 1 | 0
262 | HS-00GHD11CH388 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GHD11AP003-M01 | DI | 09PLC01 | 1 | 1
263 | HS-00GHD11CH393 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GHD11AP004-M01 | DI | 09PLC01 | 1 | 2
264 | HS-00GHD11CH394 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GHD11AP004-M01 | DI | 09PLC01 | 1 | 3
265 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 4
266 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 5
267 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 6
268 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 7
269 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 0
270 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 1
271 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 2
272 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 3
273 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 4
274 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 5
275 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 6
276 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 09PLC01 | 1 | 7
277 | LIT-00GHD11CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL RESERVATÓRIO ELEVADO | AI | 09PLC01 | 2 | 0
278 | LIT-00GHD11CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL RESERVATÓRIO ELEVADO | AI | 09PLC01 | 2 | 1
279 | PIT-00GHD11CP060 | DESCARGA DAS BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO | AI | 09PLC01 | 2 | 2
280 | PIT-00GHD11CP063 | DESCARGA DA BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - 00GHD11AP003 | AI | 09PLC01 | 2 | 3
281 | PIT-00GHD11CP064 | DESCARGA DA BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - 00GHD11AP004 | AI | 09PLC01 | 3 | 0
282 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 09PLC01 | 3 | 1
283 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 09PLC01 | 3 | 2
284 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 09PLC01 | 3 | 3
285 | Q0-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR ANTES DA CHAVE GERAL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 0
286 | Q1-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR DEPOIS DA CHAVE GERAL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 1
287 | DPS1-17PLC01 | STATUS DO DPS ANTES DA CHAVE GERAL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 2
288 | DPS2-17PLC01 | STATUS DO DPS DEPOIS DA CHAVE GERAL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 3
289 | F1-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 ANTES DA CHAVE GERAL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 4
290 | F2-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 DEPOIS DA CHAVE GERAL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 5
291 | T1-17PLC01 | ALARME DA FONTE T1 - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 6
292 | T2-17PLC01 | ALARME DA FONTE T2 - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 7
293 | Q2-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q2 DISTRIBUIÇÃO 24V ANTES DA CHAVE GERAL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 0
294 | Q3-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR ELETRONICO Q3 DISTRIBUIÇÃO 24V - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 1
295 | Q4-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q4 TENSÃO AUXILIAR - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 2
296 | Q5-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q5 TOMADA - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 3
297 | Q6-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q6 ILUMINAÇÃO - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 4
298 | Q7-17PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q7 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO PAINEL - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 5
299 | KEM1-17PLC01 | STATUS RELE DE EMERGENCIA - 17PLC01 | DI | 17PLC01 | 0 | 6
300 | RESERVA | RESERVA | DI | 17PLC01 | 0 | 7
301 | ZSH-00GHD11AA360 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 1 | 0
302 | ZSL-00GHD11AA361 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 1 | 1
303 | HS-00GHD11CH366 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00GHD11AA260 | DI | 17PLC01 | 1 | 2
304 | ZSH-00GDN14AA364 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 1 | 3
305 | ZSL-00GDN14AA365 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 1 | 4
306 | HS-00GDN14CH361 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00GDN14AA262 | DI | 17PLC01 | 1 | 5
307 | ZSH-00GDN14CG366 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 1 | 6
308 | ZSL-00GDN14CG367 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 1 | 7
309 | HS-00GDN14CH362 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00GDN14AA264 | DI | 17PLC01 | 1 | 0
310 | ZSH-00GHD11CG362 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 1 | 1
311 | ZSL-00GHD11CG363 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 1 | 2
312 | ZSH-00GHD11CG364 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 1 | 3
313 | ZSL-00GHD11CG365 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 1 | 4
314 | YA-00GDN14CH366 | TRIP BOMBA 00GDN14AP001-M01 | DI | 17PLC01 | 1 | 5
315 | HS-00GDN14CH365 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AP001-M01 | DI | 17PLC01 | 1 | 6
316 | HS-00GDN14CH366 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AP001-M01 | DI | 17PLC01 | 1 | 7
317 | YA-00GDN14CH365 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN14AP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 17PLC01 | 2 | 0
318 | HS-00GDN14CH371 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AP002-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 1
319 | HS-00GDN14CH372 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AP002-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 2
320 | HS-00GDN14CH377 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AP003-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 3
321 | HS-00GDN14CH378 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AP003-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 4
322 | HS-00GDN14CH383 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN14AP004-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 5
323 | HS-00GDN14CH384 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN14AP004-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 6
324 | ZSL-00GDN14CG361 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 2 | 7
325 | ZSH-00GDN14CG360 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 2 | 0
326 | ZSL-00GDN14CG363 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 2 | 1
327 | ZSH-00GDN14CG362 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 2 | 2
328 | HS-00GDN14CH348 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN14AM001-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 3
329 | HS-00GDN14CH349 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN14AM001-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 4
330 | HS-00GDN14CH354 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AM002-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 5
331 | HS-00GDN14CH355 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN14AM002-M01 | DI | 17PLC01 | 2 | 6
332 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 2 | 7
333 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 3 | 0
334 | HS-GHD11CH360 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 3 | 1
335 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 3 | 2
336 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 3 | 3
337 | HS-GHD11CH361 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 3 | 4
338 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 3 | 5
339 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 3 | 6
340 | HS-GHD11CH362 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 3 | 7
341 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 3 | 0
342 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 3 | 1
343 | HS-GHD11CH363 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 3 | 2
344 | HS-00GDN15CH350 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW001KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 3 | 3
345 | HS-00GDN15CH351 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW001KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 3 | 4
346 | HS-00GDN15CH356 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW002KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 3 | 5
347 | HS-00GDN15CH357 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW002KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 3 | 6
348 | HS-00GDN15CH362 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW003KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 3 | 7
349 | HS-00GDN15CH363 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW003KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 0
350 | HS-00GDN15CH368 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW004KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 1
351 | HS-00GDN15CH369 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW004KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 2
352 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW001KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 3
353 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW001KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 4
354 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 000GDN15AW001KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 5
355 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW001KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 6
356 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW001KE003-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 7
357 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW001KE003-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 0
358 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW002KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 1
359 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW002KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 2
360 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 000GDN15AW002KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 3
361 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW002KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 4
362 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW002KE003-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 5
363 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW002KE003-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 6
364 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW003KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 4 | 7
365 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW003KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 5 | 0
366 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 000GDN15AW003KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 5 | 1
367 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW003KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 5 | 2
368 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW003KE003-M01 | DI | 17PLC01 | 5 | 3
369 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW003KE003-M01 | DI | 17PLC01 | 5 | 4
370 | LSLL-00GDN15CL064 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW003KD001 | DI | 17PLC01 | 5 | 5
371 | LSLL-00GDN15CL065 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW003KD002 | DI | 17PLC01 | 5 | 6
372 | LSLL-00GDN15CL066 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW004KD001 | DI | 17PLC01 | 5 | 7
373 | LSLL-00GDN15CL067 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW004KD002 | DI | 17PLC01 | 5 | 0
374 | LS-00GDN15CL068 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW001KD005 | DI | 17PLC01 | 5 | 1
375 | LS-00GDN15CL069 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW002KD005 | DI | 17PLC01 | 5 | 2
376 | LS-00GDN15CL070 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW003KD005 | DI | 17PLC01 | 5 | 3
377 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 5 | 4
378 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 5 | 5
379 | HS-GHD11CH364 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 5 | 6
380 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 5 | 7
381 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 6 | 0
382 | HS-GHD11CH365 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 6 | 1
383 | HS-00GDN15CH374 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW005KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 2
384 | HS-00GDN15CH375 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW005KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 3
385 | HS-00GDN15CH380 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW006KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 4
386 | HS-00GDN15CH381 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN15AW006KP001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 5
387 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW005KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 6
388 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW005KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 7
389 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW005KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 0
390 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW005KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 1
391 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW006KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 2
392 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW006KE001-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 3
393 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN15AW006KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 4
394 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN15AW006KE002-M01 | DI | 17PLC01 | 6 | 5
395 | LSLL-00GDN15CL072 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW005KD001 | DI | 17PLC01 | 6 | 6
396 | LSLL-00GDN15CL073 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW005KD00 | DI | 17PLC01 | 6 | 7
397 | LSLL-00GDN15CL074 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW006KD001 | DI | 17PLC01 | 7 | 0
398 | LSLL-00GDN15CL075 | CHAVE NÍVEL BAIXO 00GDN15AW006KD002 | DI | 17PLC01 | 7 | 1
399 | LS-00GDN15CL076 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW005KD005 | DI | 17PLC01 | 7 | 2
400 | LS-00GDN15CL077 | CHAVE NÍVEL 00GDN15AW006KD005 | DI | 17PLC01 | 7 | 3
401 | HS-00GHD10CH365 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 0OOGDS10AT004-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 4
402 | HS-00GHD10CH366 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR OOGDS10AT004-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 5
403 | HS-00GHD10CH371 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 0OOGDS10AT004-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 6
404 | HS-00GHD10CH372 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR OOGDS10AT004-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 7
405 | HS-00GHD10CH377 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 0OOGDS10AT005-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 0
406 | HS-00GHD10CH378 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR OOGDS10AT005-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 1
407 | HS-00GHD10CH383 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 0OOGDS10AT005-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 2
408 | HS-00GHD10CH384 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR OOGDS10AT005-M01 | DI | 17PLC01 | 7 | 3
409 | ZSH-00GHD11AA300 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 7 | 4
410 | ZSL-00GHD11AA300 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 7 | 5
411 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 7 | 6
412 | ZSH-00GDS10AA304 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 7 | 7
413 | ZAH-00GDS10AA304 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 8 | 0
414 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 8 | 1
415 | ZSH-00GHD11AA308 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 8 | 2
416 | ZAH-00GHD11AA308 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 8 | 3
417 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 8 | 4
418 | ZSH-00GHD11AA12 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 8 | 5
419 | ZSL-00GHD11AA312 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 8 | 6
420 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 8 | 7
421 | ZSH-00GDN15AA308 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 8 | 0
422 | ZSL-00GDN15AA310 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 8 | 1
423 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 8 | 2
424 | ZSH-00GDN15AA312 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 8 | 3
425 | ZSL-00GDN15AA314 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 8 | 4
426 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 8 | 5
427 | HS-00GDS10CH373 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AM001-M01 | DI | 17PLC01 | 8 | 6
428 | HS-00GDS10CH374 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AM001-M01 | DI | 17PLC01 | 8 | 7
429 | HS-00GDS10CH379 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AM001-M01 | DI | 17PLC01 | 9 | 0
430 | HS-00GDS10CH380 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AM001-M01 | DI | 17PLC01 | 9 | 1
431 | HS-00GDS10CH361 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AP005-M01 | DI | 17PLC01 | 9 | 2
432 | HS-00GDS10CH362 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AP005-M01 | DI | 17PLC01 | 9 | 3
433 | HS-00GDS10CH367 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AP006-M01 | DI | 17PLC01 | 9 | 4
434 | HS-00GDS10CH368 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AP006-M01 | DI | 17PLC01 | 9 | 5
435 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 17PLC01 | 9 | 6
436 | A INFORMAR ETAM | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 17PLC01 | 9 | 7
437 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 17PLC01 | 9 | 0
438 | FSL-00GHD11CF002 | CHAVE DE FLUXO | DI | 17PLC01 | 9 | 1
439 | FSL-00GHD11CF003 | CHAVE DE FLUXO | DI | 17PLC01 | 9 | 2
440 | WSH-00GDB02CW001 | SINAL DA CHAVE DE TORQUE | DI | 17PLC01 | 9 | 3
441 | WSH-00GDB02CW003 | SINAL DA CHAVE DE TORQUE | DI | 17PLC01 | 9 | 4
442 | WSHH-00GDB02CW002 | SINAL DA CHAVE DE TORQUE | DI | 17PLC01 | 9 | 5
443 | WSHH-00GDB02CW004 | SINAL DA CHAVE DE TORQUE | DI | 17PLC01 | 9 | 6
444 | ZSH-00GDN15AA200 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 9 | 7
445 | ZSL-00GDN15AA200 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 0
446 | ZSH-00GDN15AA201 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 1
447 | ZSL-00GDN15AA201 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 2
448 | ZSH-00GDN14AA200 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 3
449 | ZSL-00GDN14AA200 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 4
450 | ZSH-00GDN14AA201 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 5
451 | ZSL-00GDN14AA201 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 6
452 | ZSH-00GDN12AA200 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 7
453 | ZSL-00GDN12AA200 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 0
454 | ZSH-00GDN12AA201 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 1
455 | ZSL-00GDN12AA201 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 2
456 | ZSH-00GDN12AA202 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 3
457 | ZSL-00GDN12AA202 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 4
458 | ZSH-00GDN12AA203 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 5
459 | ZSL-00GDN12AA203 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 6
460 | ZSH-00GDN13AA200 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 10 | 7
461 | ZSL-00GDN13AA200 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 0
462 | ZSH-00GDN13AA201 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 1
463 | ZSL-00GDN13AA201 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 2
464 | ZSH-00GDN13AA202 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 3
465 | ZSL-00GDN13AA202 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 4
466 | ZSH-00GDP07AA201 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 5
467 | ZSL-00GDP07AA201 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 6
468 | ZSH-00GDP07AA203 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 7
469 | ZSL-00GDP07AA203 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 0
470 | ZSH-00GDP07AA205 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 1
471 | ZSL-00GDP07AA205 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 2
472 | ZSH-00GDP07AA207 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 3
473 | ZSL-00GDP07AA207 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 4
474 | ZSH-00GDP07AA209 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 5
475 | ZSL-00GDP07AA209 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 6
476 | ZSH-00GDC06AA200 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 11 | 7
477 | ZSL-00GDC06AA200 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 0
478 | ZSH-00GDC06AA202 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 1
479 | ZSL-00GDC06AA202 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 2
480 | ZSH-00GDC06AA204 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 3
481 | ZSL-00GDC06AA204 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 4
482 | ZSH-00GDC06AA206 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 5
483 | ZSL-00GDC06AA206 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 6
484 | ZSH-00GDC06AA208 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 7
485 | ZSL-00GDC06AA208 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 0
486 | ZSH-00GDP07AA200 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 1
487 | ZSL-00GDP07AA200 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 2
488 | ZSH-00GDP07AA202 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 3
489 | ZSL-00GDP07AA202 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 4
490 | ZSH-00GDP07AA204 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 5
491 | ZSL-00GDP07AA204 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 6
492 | ZSH-00GDP07AA206 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 12 | 7
493 | ZSL-00GDP07AA206 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 0
494 | ZSH-00GDP07AA208 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 1
495 | ZSL-00GDP07AA208 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 2
496 | ZSH-00GDC06AA201 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 3
497 | ZSL-00GDC06AA201 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 4
498 | ZSH-00GDC06AA203 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 5
499 | ZSL-00GDC06AA203 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 6
500 | ZSH-00GDC06AA205 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 7
501 | ZSL-00GDC06AA205 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 0
502 | ZSH-00GDC06AA207 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 1
503 | ZSL-00GDC06AA207 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 2
504 | ZSH-00GDC06AA209 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 3
505 | ZSL-00GDC06AA209 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 13 | 4
506 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDB02AM001 | DI | 17PLC01 | 13 | 5
507 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDB02AM001 | DI | 17PLC01 | 13 | 6
508 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDB02AM002 | DI | 17PLC01 | 13 | 7
509 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDB02AM002 | DI | 17PLC01 | 14 | 0
510 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS09AP001 | DI | 17PLC01 | 14 | 1
511 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS09AP001 | DI | 17PLC01 | 14 | 2
512 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS09AP002 | DI | 17PLC01 | 14 | 3
513 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS09AP002 | DI | 17PLC01 | 14 | 4
514 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AP001 | DI | 17PLC01 | 14 | 5
515 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AP001 | DI | 17PLC01 | 14 | 6
516 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AP002 | DI | 17PLC01 | 14 | 7
517 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AP002 | DI | 17PLC01 | 14 | 0
518 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDB02AM003 | DI | 17PLC01 | 14 | 1
519 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDB02AM003 | DI | 17PLC01 | 14 | 2
520 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDB02AM004 | DI | 17PLC01 | 14 | 3
521 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDB02AM004 | DI | 17PLC01 | 14 | 4
522 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS09AP003 | DI | 17PLC01 | 14 | 5
523 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS09AP003 | DI | 17PLC01 | 14 | 6
524 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS09AP004 | DI | 17PLC01 | 14 | 7
525 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS09AP004 | DI | 17PLC01 | 15 | 0
526 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AP003 | DI | 17PLC01 | 15 | 1
527 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AP003 | DI | 17PLC01 | 15 | 2
528 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDS10AP004 | DI | 17PLC01 | 15 | 3
529 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDS10AP004 | DI | 17PLC01 | 15 | 4
530 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDC06AN002KN002 | DI | 17PLC01 | 15 | 5
531 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDC06AN002KN002 | DI | 17PLC01 | 15 | 6
532 | TSH-00GDC06CT002 | TERMOSTATO TEMPERATURA ALTA MOTOR SOPRADOR 00GDC06AN002KN002 | DI | 17PLC01 | 15 | 7
533 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDC06AN001KN002 | DI | 17PLC01 | 15 | 0
534 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDC06AN001KN002 | DI | 17PLC01 | 15 | 1
535 | TSH-00GDC06CT001 | TERMOSTATO TEMPERATURA ALTA MOTOR SOPRADOR 00GDC06AN001KN002 | DI | 17PLC01 | 15 | 2
536 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDP07AP001 | DI | 17PLC01 | 15 | 3
537 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDP07AP001 | DI | 17PLC01 | 15 | 4
538 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDP07AP002 | DI | 17PLC01 | 15 | 5
539 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDP07AP002 | DI | 17PLC01 | 15 | 6
540 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDP08AP001 | DI | 17PLC01 | 15 | 7
541 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDP08AP001 | DI | 17PLC01 | 16 | 0
542 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDP08AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 1
543 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDP08AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 2
544 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN22AP001 | DI | 17PLC01 | 16 | 3
545 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN22AP001 | DI | 17PLC01 | 16 | 4
546 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN22AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 5
547 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN22AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 6
548 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN23AP001 | DI | 17PLC01 | 16 | 7
549 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN23AP001 | DI | 17PLC01 | 16 | 0
550 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN23AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 1
551 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN23AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 2
552 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN24AP001 | DI | 17PLC01 | 16 | 3
553 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN24AP001 | DI | 17PLC01 | 16 | 4
554 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GDN24AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 5
555 | A INFORMAR ETAM | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GDN24AP002 | DI | 17PLC01 | 16 | 6
556 | ZSH-00GBR24CG300 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 16 | 7
557 | ZSL-00GBR24CG301 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 17 | 0
558 | ZSH-00GBR24CG302 | CHAVE FIM DE CURSO ABERTA(XV) | DI | 17PLC01 | 17 | 1
559 | ZSL-00GBR24CG303 | CHAVE FIM DE CURSO FECHADA(XV) | DI | 17PLC01 | 17 | 2
560 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 3
561 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 4
562 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 5
563 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 6
564 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 7
565 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 0
566 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 1
567 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 2
568 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 3
569 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 4
570 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 5
571 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 6
572 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 17 | 7
573 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 0
574 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 1
575 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 2
576 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 3
577 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 4
578 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 5
579 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 6
580 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 7
581 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 0
582 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 1
583 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 2
584 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 3
585 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 4
586 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 5
587 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 6
588 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 18 | 7
589 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 0
590 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 1
591 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 2
592 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 3
593 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 4
594 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 5
595 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 6
596 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 7
597 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 0
598 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 1
599 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 2
600 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 3
601 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 4
602 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 5
603 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 6
604 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 19 | 7
605 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 0
606 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 1
607 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 2
608 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 3
609 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 4
610 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 5
611 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 6
612 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 7
613 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 0
614 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 1
615 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 2
616 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 3
617 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 4
618 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 5
619 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 6
620 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 20 | 7
621 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 0
622 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 1
623 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 2
624 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 3
625 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 4
626 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 5
627 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 6
628 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 7
629 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 0
630 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 1
631 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 2
632 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 3
633 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 4
634 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 5
635 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 6
636 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 21 | 7
637 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 0
638 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 1
639 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 2
640 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 3
641 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 4
642 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 5
643 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 6
644 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 7
645 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 0
646 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 1
647 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 2
648 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 3
649 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 4
650 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 5
651 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 6
652 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 17PLC01 | 22 | 7
653 | SV-00GHD11AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 0
654 | SV-00GDN14AA263 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 1
655 | SV-00GDN14AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 2
656 | SV-00GHD11AA262 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 3
657 | SV-00GHD11AA263 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 4
658 | SV-00GHD11AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 5
659 | SV-00GHD11AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 6
660 | SV-00GHD11AA266 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 7
661 | SV-00GHD11AA267 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 0
662 | SV-00GHD11AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 1
663 | SV-00GDS10AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 2
664 | SV-00GDH11AA260 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 3
665 | SV-00GDH11AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 4
666 | SV-00GDN15AA260 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 5
667 | SV-00GDN15AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 6
668 | A INFORMAR ETAM | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 23 | 7
669 | XY-00GDN15AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 0
670 | XY-00GDN15AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 1
671 | XY-00GDN14AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 2
672 | XY-00GDN14AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 3
673 | XY-00GDN12AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 4
674 | XY-00GDN12AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 5
675 | XY-00GDN12AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 6
676 | XY-00GDN12AA203 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 7
677 | XY-00GDN13AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 0
678 | XY-00GDN13AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 1
679 | XY-00GDN13AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 2
680 | XY-00GDP07AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 3
681 | XY-00GDP07AA203 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 4
682 | XY-00GDP07AA205 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 5
683 | XY-00GDP07AA207 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 6
684 | XY-00GDP07AA209 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 24 | 7
685 | XY-00GDC06AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 0
686 | XY-00GDC06AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 1
687 | XY-00GDC06AA204 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 2
688 | XY-00GDC06AA206 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 3
689 | XY-00GDC06AA208 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 4
690 | XY-00GDP07AA200 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 5
691 | XY-00GDP07AA202 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 6
692 | XY-00GDP07AA204 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 7
693 | XY-00GDP07AA206 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 0
694 | XY-00GDP07AA208 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 1
695 | XY-00GDC06AA201 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 2
696 | XY-00GDC06AA203 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 3
697 | XY-00GDC06AA205 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 4
698 | XY-00GDC06AA207 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 5
699 | XY-00GDC06AA209 | VÁLVULA SOLENOIDE(XV) | DO | 17PLC01 | 25 | 6
700 | SV-00GHD11AA400 | VÁLVULA SOLENOIDE | DO | 17PLC01 | 25 | 7
701 | SV-00GHD11AA401 | VÁLVULA SOLENOIDE | DO | 17PLC01 | 26 | 0
702 | SV-00GDB02AA400 | VÁLVULA SOLENOIDE | DO | 17PLC01 | 26 | 1
703 | SV-00GDB02AA401 | VÁLVULA SOLENOIDE | DO | 17PLC01 | 26 | 2
704 | XV-00GDB03AA206 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 26 | 3
705 | XV-00GDB03AA207 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 26 | 4
706 | XV-00GDB03AA208 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 26 | 5
707 | XV-00GDB03AA209 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 26 | 6
708 | XV-00GDB03AA210 | VÁLVULA COMPORTA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 26 | 7
709 | XV-00GBR24AA200 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 26 | 0
710 | XV-00GBR24AA201 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 17PLC01 | 26 | 1
711 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 26 | 2
712 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 26 | 3
713 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 26 | 4
714 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 26 | 5
715 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 26 | 6
716 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 26 | 7
717 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 0
718 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 1
719 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 2
720 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 3
721 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 4
722 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 5
723 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 6
724 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 7
725 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 0
726 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 1
727 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 2
728 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 3
729 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 4
730 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 5
731 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 6
732 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 17PLC01 | 27 | 7
733 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 000GDN14AP001-M01 | AI | 17PLC02 | 0 | 0
734 | PIT-00GDN14CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS 00GDN14AP001/002 | AI | 17PLC02 | 0 | 1
735 | PIT-00GDN14CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DESCARGA DAS BOMBAS 00GDN14AP003/004 | AI | 17PLC02 | 0 | 2
736 | LIT-00GDN14CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14AM001 | AI | 17PLC02 | 0 | 3
737 | LIT-00GDN14CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14AM002 | AI | 17PLC02 | 1 | 0
738 | LIT-00GDN14CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB003 | AI | 17PLC02 | 1 | 1
739 | LIT-00GDN14CL063 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB004 | AI | 17PLC02 | 1 | 2
740 | LIT-00GDN14CL064 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB004 | AI | 17PLC02 | 1 | 3
741 | LIT-00GDN14CL065 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN14BB003 | AI | 17PLC02 | 2 | 0
742 | PIT-00GDN15CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 1 | AI | 17PLC02 | 2 | 1
743 | PIT-00GDN15CP061 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 2 | AI | 17PLC02 | 2 | 2
744 | FIT-00GDN15CF060 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 1 | AI | 17PLC02 | 2 | 3
745 | FIT-00GDN15CF061 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE DOSAGEM DE POLÍMERO P/ DENSATOR 2 | AI | 17PLC02 | 3 | 0
746 | A INFORMAR ETAM | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL - RETORNO POSIÇÃO | AI | 17PLC02 | 3 | 1
747 | A INFORMAR ETAM | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL - RETORNO POSIÇÃO | AI | 17PLC02 | 3 | 2
748 | FIT-00GHD11CF061 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ÁGUA TRATADA PARA POLÍMERO | AI | 17PLC02 | 3 | 3
749 | PIT-00GDN15CP062 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE POLÍMERO P/ GEOBAG OU CENTRÍFUGA | AI | 17PLC02 | 4 | 0
750 | FIT-00GDN15CF062 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE POLÍMERO P/ GEOBAG OU CENTRÍFUGA | AI | 17PLC02 | 4 | 1
751 | PIT-00GDS10CP060 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE SAÍDA DAS BOMBAS DE LODO 00GDS10AP005/006 | AI | 17PLC02 | 4 | 2
752 | FIT-00GDS10CF060 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO NA LINHA DE SAÍDA DAS BOMBAS DE LODO 00GDS10AP005/006 | AI | 17PLC02 | 4 | 3
753 | LIT-00GDS10CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO NO TANQUE 00GDS10BB001 | AI | 17PLC02 | 5 | 0
754 | LIT-00GDS10CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO NO TANQUE 00GDS10BB001 | AI | 17PLC02 | 5 | 1
755 | TIT-00GAC01CT001 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT004 | AI | 17PLC02 | 5 | 2
756 | TIT-00GAC01CT002 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT004 | AI | 17PLC02 | 5 | 3
757 | TIT-00GAC01CT001 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT005 | AI | 17PLC02 | 6 | 0
758 | TIT-00GAC01CT002 | TEMPERATURA SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCARTE DO LODO OOGDS10AT005 | AI | 17PLC02 | 6 | 1
759 | AT-00GDB03CQ003 | ANALISADOR DE CLORO | AI | 17PLC02 | 6 | 2
760 | AT-00GDB02CQ003 | ANALISADOR DE CLORO | AI | 17PLC02 | 6 | 3
761 | AT-00GDB03CQ002 | ANALISADOR DE PH | AI | 17PLC02 | 7 | 0
762 | AT-00GDB02CQ004 | ANALISADOR DE PH | AI | 17PLC02 | 7 | 1
763 | AT-00GDB02CQ005 | ANALISADOR DE PH | AI | 17PLC02 | 7 | 2
764 | AT-00GDB02CQ001 | ANALISADOR DE PH | AI | 17PLC02 | 7 | 3
765 | AT-00GDB02CQ006 | ANALISADOR DE PH | AI | 17PLC02 | 8 | 0
766 | AT-00GDB03CQ004 | ANALISADOR DE TURBIDEZ | AI | 17PLC02 | 8 | 1
767 | AT-00GAC01CQ003 | ANALISADOR DE TURBIDEZ | AI | 17PLC02 | 8 | 2
768 | AT-00GDS09CQ001 | ANALISADOR DE SÓLIDOS SUSPENSOS (TSS) | AI | 17PLC02 | 8 | 3
769 | AT-00GDS09CQ002 | ANALISADOR DE SÓLIDOS SUSPENSOS (TSS) | AI | 17PLC02 | 9 | 0
770 | AT-00GDB03CQ001 | ANALISADOR DE SÓLIDOS SUSPENSOS (TSS) | AI | 17PLC02 | 9 | 1
771 | FT-00GAC01CF004 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 9 | 2
772 | FT-00GDN14CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 9 | 3
773 | FT-00GDN14CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 10 | 0
774 | FT-00GDN13CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 10 | 1
775 | LT-00GDB03CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AI | 17PLC02 | 10 | 2
776 | LY-00GDB03AA201 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AI | 17PLC02 | 10 | 3
777 | LT-00GDB03CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AI | 17PLC02 | 11 | 0
778 | LY-00GDB03AA202 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AI | 17PLC02 | 11 | 1
779 | LY-00GDB03AA203 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AI | 17PLC02 | 11 | 2
780 | LY-00GDB03AA204 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AI | 17PLC02 | 11 | 3
781 | LY-00GDB03AAL205 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AI | 17PLC02 | 12 | 0
782 | FT-00GDN12CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 12 | 1
783 | FT-00GDN12CF003 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 12 | 2
784 | FT-00GDN13CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 12 | 3
785 | FT-00GDN13CF003 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 13 | 0
786 | FT-00GDP08CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 13 | 1
787 | FT-00GDN12CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-INTEGRAL | AI | 17PLC02 | 13 | 2
788 | FT-00GDN12CF004 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 13 | 3
789 | LT-00GDP07CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | AI | 17PLC02 | 14 | 0
790 | LT-00GDP08CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | AI | 17PLC02 | 14 | 1
791 | LT-00GDP08CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | AI | 17PLC02 | 14 | 2
792 | LT-00GDB02CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LODO | AI | 17PLC02 | 14 | 3
793 | LT-00GDB02CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LODO | AI | 17PLC02 | 15 | 0
794 | PT-00GDP08CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 15 | 1
795 | PT-00GDP08CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 15 | 2
796 | PT-00GDP07CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 15 | 3
797 | PT-00GDP07CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 16 | 0
798 | PT-00GDS10CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 16 | 1
799 | PT-00GDS10CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 16 | 2
800 | PT-00GDS10CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 16 | 3
801 | PT-00GDS10CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 17 | 0
802 | PT-00GDS09CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 17 | 1
803 | PT-00GDS09CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 17 | 2
804 | PT-00GDS09CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 17 | 3
805 | PT-00GDS09CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ SELO | AI | 17PLC02 | 18 | 0
806 | PT-00GDB03CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 18 | 1
807 | PT-00GDB03CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 18 | 2
808 | PT-00GDB03CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 18 | 3
809 | PT-00GDB03CP004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 19 | 0
810 | PT-00GDB03CP005 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 19 | 1
811 | PT-00GHD11CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 19 | 2
812 | PT-00QFB16CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 19 | 3
813 | PT-00QEB17CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 20 | 0
814 | PT-00GDC06CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 20 | 1
815 | PT-00GDC06CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | AI | 17PLC02 | 20 | 2
816 | FT-00GDN15CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 20 | 3
817 | FT-00GDN15CF004 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 21 | 0
818 | FT-00GHD11CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 21 | 1
819 | FT-00GDS10CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 21 | 2
820 | FT-00GDS10CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AI | 17PLC02 | 21 | 3
821 | TE-00GDS09CT001 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP001 | AI | 17PLC02 | 22 | 0
822 | TE-00GDS09CT002 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP002 | AI | 17PLC02 | 22 | 1
823 | TE-00GDS10CT001 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP001 | AI | 17PLC02 | 22 | 2
824 | TE-00GDS10CT002 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP002 | AI | 17PLC02 | 22 | 3
825 | TE-00GDS09CT003 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP003 | AI | 17PLC02 | 23 | 0
826 | TE-00GDS09CT004 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS09AP004 | AI | 17PLC02 | 23 | 1
827 | TE-00GDS10CT003 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP003 | AI | 17PLC02 | 23 | 2
828 | TE-00GDS10CT004 | TEMPERATURA MOTOR BOMBA 00GDS10AP004 | AI | 17PLC02 | 23 | 3
829 | LT-00GMA18CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DE CAIXA DRENAGEM | AI | 17PLC02 | 24 | 0
830 | LY-00GDB03AA205 | SINAL RE RETORNO DO POSICIONADOR | AI | 17PLC02 | 24 | 1
831 | LT-00GDN22CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL CONTAINER 00GDN22BB001 | AI | 17PLC02 | 24 | 2
832 | LT-00GDN23CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL CONTAINER 00GDN23BB001 | AI | 17PLC02 | 24 | 3
833 | LT-00GBR24CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL BACIA NEUTRALIZAÇÃO 00GBR24BB001 | AI | 17PLC02 | 25 | 0
834 | LT-00GBR24CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL BACIA NEUTRALIZAÇÃO 00GBR24BB001 | AI | 17PLC02 | 25 | 1
835 | PT-00GBR24CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO SAÍDA BOMBA 00GBR24AP001 | AI | 17PLC02 | 25 | 2
836 | PT-00GBR24CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO SAÍDA BOMBA 00GBR24AP002 | AI | 17PLC02 | 25 | 3
837 | FT-00GBR24CF001 | TRASMISSOR DE VAZÃO EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AI | 17PLC02 | 26 | 0
838 | AT-00GBR24CQ001 | ANALISADOR CONDUTIVIDADE EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AI | 17PLC02 | 26 | 1
839 | AT-00GBR24CQ002 | ANALISADOR PH EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AI | 17PLC02 | 26 | 2
840 | AT-00GBR24CQ003 | ANALISADOR PH EFLUENTE NEUTRALIZADO P/DRENAGEM PLUVIAL | AI | 17PLC02 | 26 | 3
841 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 27 | 0
842 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 27 | 1
843 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 27 | 2
844 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 27 | 3
845 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 28 | 0
846 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 28 | 1
847 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 28 | 2
848 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 28 | 3
849 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 29 | 0
850 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 29 | 1
851 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 29 | 2
852 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 29 | 3
853 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 30 | 0
854 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 30 | 1
855 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 30 | 2
856 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 30 | 3
857 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 31 | 0
858 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 31 | 1
859 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 31 | 2
860 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 31 | 3
861 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 32 | 0
862 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 32 | 1
863 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 32 | 2
864 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 32 | 3
865 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 33 | 0
866 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 33 | 1
867 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 33 | 2
868 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 33 | 3
869 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 34 | 0
870 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 34 | 1
871 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 34 | 2
872 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 34 | 3
873 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 35 | 0
874 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 35 | 1
875 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 35 | 2
876 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 17PLC02 | 35 | 3
877 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN14AP001-M01 | AO | 17PLC02 | 36 | 0
878 | FV-00GHD11CF268 | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL - COMANDO | AO | 17PLC02 | 36 | 1
879 | FV-00GHD11CF269 | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO LINHA ÁGUA INDUSTRIAL - COMANDO | AO | 17PLC02 | 36 | 2
880 | LV-00GDB03AA201 | VÁLVUAL DE CONTROLE BORBOLETA | AO | 17PLC02 | 36 | 3
881 | LV-00GDB03AA202 | VÁLVUAL DE CONTROLE BORBOLETA | AO | 17PLC02 | 37 | 0
882 | LT-00GDB03CL003 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AO | 17PLC02 | 37 | 1
883 | LV-00GDB03AA203 | VÁLVUAL DE CONTROLE BORBOLETA | AO | 17PLC02 | 37 | 2
884 | LT-00GDB03CL004 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AO | 17PLC02 | 37 | 3
885 | LV-00GDB03AA204 | VÁLVUAL DE CONTROLE BORBOLETA | AO | 17PLC02 | 38 | 0
886 | LT-00GDB03CL005 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | AO | 17PLC02 | 38 | 1
887 | LV-00GDB03AAL205 | VÁLVUAL DE CONTROLE BORBOLETA | AO | 17PLC02 | 38 | 2
888 | FT-00GDS09CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AO | 17PLC02 | 38 | 3
889 | FT-00GDS09CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AO | 17PLC02 | 39 | 0
890 | FT-00GDP07CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AO | 17PLC02 | 39 | 1
891 | FT-00GDN15CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AO | 17PLC02 | 39 | 2
892 | FV-00GDN15AA202 | VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | AO | 17PLC02 | 39 | 3
893 | FT-00GDN15CF003 | TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO-REMOTO | AO | 17PLC02 | 40 | 0
894 | FV-00GDN15AA203 | VÁLVULA DE CONTROLE - ESFERA | AO | 17PLC02 | 40 | 1
895 | LV-00GDB03AA205 | VÁLVUAL DE CONTROLE BORBOLETA | AO | 17PLC02 | 40 | 2
896 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 40 | 3
897 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 41 | 0
898 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 41 | 1
899 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 41 | 2
900 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 41 | 3
901 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 42 | 0
902 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 42 | 1
903 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 42 | 2
904 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 17PLC02 | 42 | 3
905 | Q0-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR ANTES DA CHAVE GERAL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 0
906 | Q1-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR DEPOIS DA CHAVE GERAL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 1
907 | DPS1-19PLC01 | STATUS DO DPS ANTES DA CHAVE GERAL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 2
908 | DPS2-19PLC01 | STATUS DO DPS DEPOIS DA CHAVE GERAL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 3
909 | F1-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 ANTES DA CHAVE GERAL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 4
910 | F2-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 DEPOIS DA CHAVE GERAL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 5
911 | T1-19PLC01 | ALARME DA FONTE T1 - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 6
912 | T2-19PLC01 | ALARME DA FONTE T2 - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 7
913 | Q2-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q2 DISTRIBUIÇÃO 24V ANTES DA CHAVE GERAL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 0
914 | Q3-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR ELETRONICO Q3 DISTRIBUIÇÃO 24V - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 1
915 | Q4-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q4 TENSÃO AUXILIAR - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 2
916 | Q5-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q5 TOMADA - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 3
917 | Q6-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q6 ILUMINAÇÃO - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 4
918 | Q7-19PLC01 | STATUS DISJUNTOR Q7 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO PAINEL - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 5
919 | KEM1-19PLC01 | STATUS RELE DE EMERGENCIA - 19PLC01 | DI | 19PLC01 | 0 | 6
920 | RESERVA | RESERVA | DI | 19PLC01 | 0 | 7
921 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GAF01AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 1 | 0
922 | YA-00GAF01CH300 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GAF01AP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 1
923 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GAF01AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 1 | 2
924 | YA-00GAF01CH308 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GAF01AP002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 3
925 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GAF01AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 1 | 4
926 | YA-00GAF01CH316 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GAF01AP003-M02 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 5
927 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00QFA16AN001 | DI | 19PLC01 | 1 | 6
928 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00QFA16AN001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 7
929 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00QFA16AN002 | DI | 19PLC01 | 1 | 0
930 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00QFA16AN002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 1
931 | YA-00GDK05CH361 | TRIP BOMBA 00GDK05AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 1 | 2
932 | YA-00GDK05CH360 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDK05AP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 3
933 | YA-00GDK05CH369 | TRIP BOMBA 00GDK05AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 1 | 4
934 | YA-00GDK05CH368 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDK05AP002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 5
935 | YA-00GDK05CH381 | TRIP BOMBA 00GDK05AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 1 | 6
936 | YA-00GDK05CH380 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDK05AP003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 1 | 7
937 | YA-00GHD11CH368 | TRIP BOMBA 00GHD11AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 0
938 | YA-00GHD11CH367 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GHD11AP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 2 | 1
939 | YA-00GHD11CH376 | TRIP BOMBA 00GHD11AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 2
940 | YA-00GHD11CH375 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GHD11AP002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 2 | 3
941 | YA-00GHD11CH384 | TRIP BOMBA 00GHD11AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 4
942 | YA-00GHD11CH383 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GHD11AP003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 2 | 5
943 | YA-00GHD11CH392 | TRIP BOMBA 00GHD11AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 6
944 | YA-00GHD11CH391 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GHD11AP004-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 2 | 7
945 | YA-00GAA01CH300 | TRIP MOTOR 00GAA01AW001-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 0
946 | HS-00GAA01CH302 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GAA01AW001-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 1
947 | HS-00GAA01CH303 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GAA01AW001-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 2
948 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GAA01AW001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 2 | 3
949 | YA-00GAA01CH302 | TRIP MOTOR 00GAA01AW002-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 4
950 | HS-00GAA01CH306 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GAA01AW002-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 5
951 | HS-00GAA01CH307 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GAA01AW002-M01 | DI | 19PLC01 | 2 | 6
952 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GAA01AW002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 2 | 7
953 | YA-00GAA01CH304 | TRIP MOTOR 000GAA01AT004-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 0
954 | HS-00GAA01CH310 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GAA01AT004-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 1
955 | HS-00GAA01CH311 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GAA01AT004-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 2
956 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GAA01AT004-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 3 | 3
957 | YA-00GAA01CH306 | TRIP MOTOR 000GAA01AT005-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 4
958 | HS-00GAA01CH314 | BOTOEIRA LIGA MOTOR 00GAA01AT005-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 5
959 | HS-00GAA01CH315 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR 00GAA01AT005-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 6
960 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GAA01AT005-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 3 | 7
961 | YA-00GMA18CH361 | TRIP BOMBA 00GMA18AP003 | DI | 19PLC01 | 3 | 0
962 | HS-00GMA18CH360 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GMA18AP003 | DI | 19PLC01 | 3 | 1
963 | HS-00GMA18CH361 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GMA18AP003 | DI | 19PLC01 | 3 | 2
964 | YA-00GMA18CH360 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GMA18AP003 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 3 | 3
965 | YA-00GDN13CH361 | TRIP BOMBA 00GDN13AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 4
966 | HS-00GDN13CH364 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 5
967 | HS-00GDN13CH365 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 3 | 6
968 | YA-00GDN13CH360 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN13AP002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 3 | 7
969 | YA-00GDN13CH369 | TRIP BOMBA 00GDN13AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 0
970 | HS-00GDN13CH370 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 1
971 | HS-00GDN13CH371 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 2
972 | YA-00GDN13CH368 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN13AP003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 4 | 3
973 | YA-00GDN13CH377 | TRIP BOMBA 00GDN13AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 4
974 | HS-00GDN13CH376 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 5
975 | HS-00GDN13CH377 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 6
976 | YA-00GDN13CH376 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN13AP004-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 4 | 7
977 | YA-00GDN13CH385 | TRIP BOMBA 00GDN13AP005-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 0
978 | HS-00GDN13CH382 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP005-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 1
979 | HS-00GDN13CH383 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP005-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 2
980 | YA-00GDN13CH384 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN13AP005-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 4 | 3
981 | YA-00GDN13CH393 | TRIP BOMBA 00GDN13AP006-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 4
982 | HS-00GDN13CH388 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP006-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 5
983 | HS-00GDN13CH389 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP006-M01 | DI | 19PLC01 | 4 | 6
984 | YA-00GDN13CH392 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN13AP006-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 4 | 7
985 | YA-00GDN13CH345 | TRIP BOMBA 00GDN13AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 5 | 0
986 | HS-00GDN13CH347 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 5 | 1
987 | HS-00GDN13CH348 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 5 | 2
988 | YA-00GDN13CH344 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN13AP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 5 | 3
989 | YA-00GDN13CH353 | TRIP BOMBA 00GDN13AP007-M01 | DI | 19PLC01 | 5 | 4
990 | HS-00GDN13CH353 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP007-M01 | DI | 19PLC01 | 5 | 5
991 | HS-00GDN13CH354 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN13AP007-M01 | DI | 19PLC01 | 5 | 6
992 | YA-00GDN13CH352 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN13AP007-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 5 | 7
993 | ZSH-00QEB17CG360 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 5 | 0
994 | ZSL-00QEB17CG361 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 5 | 1
995 | HS-00QEB17CH360 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA260 | DI | 19PLC01 | 5 | 2
996 | ZSH-00QEB17CG362 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 5 | 3
997 | ZSL-00QEB17CG363 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 5 | 4
998 | HS-00QEB17CH361 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA261 | DI | 19PLC01 | 5 | 5
999 | ZSH-00GDN13CG360 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 5 | 6
1000 | ZSL-00GDN13CG361 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 5 | 7
1001 | HS-00QEB13CH390 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA264 | DI | 19PLC01 | 6 | 0
1002 | ZSH-00GDN13CG362 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 6 | 1
1003 | ZSL-00GDN13CG363 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 6 | 2
1004 | HS-00QEB13CH391 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA265 | DI | 19PLC01 | 6 | 3
1005 | ZSL-00GDN13CG365 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 6 | 4
1006 | ZSH-00GDN13CG364 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 6 | 5
1007 | ZSL-00GDN13CG367 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 6 | 6
1008 | ZSH-00GDN13CG366 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 6 | 7
1009 | ZSL-00GDN13CG369 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 6 | 0
1010 | ZSH-00GDN13CG368 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 6 | 1
1011 | ZSL-00GDN13CG371 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 6 | 2
1012 | ZSH-00GDN13CG370 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 6 | 3
1013 | ZSL-00GDN13CG373 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 6 | 4
1014 | ZSH-00GDN13CG372 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 6 | 5
1015 | ZSL-00GDN13CG375 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 6 | 6
1016 | ZSH-00GDN13CG374 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 6 | 7
1017 | YA-00GDN12CH345 | TRIP BOMBA 00GDN12AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 0
1018 | HS-00GDN12CH344 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 1
1019 | HS-00GDN12CH345 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 2
1020 | YA-00GDN12CH344 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 7 | 3
1021 | YA-00GDN12CH353 | TRIP BOMBA 00GDN12AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 4
1022 | HS-00GDN12CH350 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 5
1023 | HS-00GDN12CH351 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 6
1024 | YA-00GDN12CH352 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 7 | 7
1025 | YA-00GDN12CH361 | TRIP BOMBA 00GDN12AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 0
1026 | HS-00GDN12CH356 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 1
1027 | HS-00GDN12CH357 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 2
1028 | YA-00GDN12CH360 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP004-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 7 | 3
1029 | YA-00GDN12CH369 | TRIP BOMBA 00GDN12AP005-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 4
1030 | HS-00GDN12CH362 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP005-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 5
1031 | HS-00GDN12CH363 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP005-M01 | DI | 19PLC01 | 7 | 6
1032 | YA-00GDN12CH368 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP005-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 7 | 7
1033 | YA-00GDN12CH377 | TRIP BOMBA 00GDN12AP006-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 0
1034 | HS-00GDN12CH368 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP006-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 1
1035 | HS-00GDN12CH369 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP006-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 2
1036 | YA-00GDN12CH376 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP006-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 8 | 3
1037 | YA-00GDN12CH385 | TRIP BOMBA 00GDN12AP007-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 4
1038 | HS-00GDN12CH374 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP007-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 5
1039 | HS-00GDN12CH375 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP007-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 6
1040 | YA-00GDN12CH384 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP007-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 8 | 7
1041 | YA-00GDN12CH393 | TRIP BOMBA 00GDN12AP008-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 0
1042 | HS-00GDN12CH380 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP008-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 1
1043 | HS-00GDN12CH381 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP008-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 2
1044 | YA-00GDN12CH392 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP008-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 8 | 3
1045 | YA-00GDN12CH345 | TRIP BOMBA 00GDN12AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 4
1046 | HS-00GDN12CH344 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 5
1047 | HS-00GDN12CH345 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP001-M01 | DI | 19PLC01 | 8 | 6
1048 | YA-00GDN12CH344 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 8 | 7
1049 | YA-00GDN12CH353 | TRIP BOMBA 00GDN12AP009-M01 | DI | 19PLC01 | 9 | 0
1050 | HS-00GDN12CH350 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP009-M01 | DI | 19PLC01 | 9 | 1
1051 | HS-00GDN12CH351 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA 00GDN12AP009-M01 | DI | 19PLC01 | 9 | 2
1052 | YA-00GDN12CH352 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN12AP009-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 9 | 3
1053 | ZSH-00GDN12CG360 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 9 | 4
1054 | ZSL-00GDN12CG361 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 9 | 5
1055 | HS-GDN12CH330 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 19PLC01 | 9 | 6
1056 | ZSH-00GDN12CG362 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 9 | 7
1057 | ZSL-00GDN12CG363 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 9 | 0
1058 | HS-GDN12CH331 | BOTOEIRA ABRE/FECHA | DI | 19PLC01 | 9 | 1
1059 | ZSH-00QEB17CG364 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 9 | 2
1060 | ZAH-00QEB17CG364 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 9 | 3
1061 | HS-00QEB17CH362 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA260 | DI | 19PLC01 | 9 | 4
1062 | ZSH-00QEB17CG366 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 9 | 5
1063 | ZSL-00QEB17CG366 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 9 | 6
1064 | HS-00QEB17CH362 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA263 | DI | 19PLC01 | 9 | 7
1065 | ZSH-00QEB17CG360 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 10 | 0
1066 | ZAH-00QEB17CG360 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 10 | 1
1067 | HS-00QEB17CH330 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA264 | DI | 19PLC01 | 10 | 2
1068 | ZSH-00QEB17CG362 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 10 | 3
1069 | ZSL-00QEB17CG362 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 10 | 4
1070 | HS-00QEB17CH331 | BOTOEIRA ABRE/FECHA XV-00QEB17AA265 | DI | 19PLC01 | 10 | 5
1071 | ZSL-00GDN12CG365 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 10 | 6
1072 | ZSH-00GDN12CG364 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 10 | 7
1073 | ZSL-00GDN12CG367 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 10 | 0
1074 | ZSH-00GDN12CG366 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 10 | 1
1075 | ZSL-00GDN12CG369 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 10 | 2
1076 | ZSH-00GDN12CG368 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 10 | 3
1077 | ZSL-00GDN12CG371 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 10 | 4
1078 | ZSH-00GDN12CG370 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 10 | 5
1079 | ZSL-00GDN12CG373 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 10 | 6
1080 | ZSH-00GDN12CG372 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 10 | 7
1081 | ZSL-00GDN12CG375 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTO) | DI | 19PLC01 | 11 | 0
1082 | ZSH-00GDN12CG374 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 11 | 1
1083 | ZSH-00GDN12CG376 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTA) | DI | 19PLC01 | 11 | 2
1084 | ZSH-00GDN12CG377 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 11 | 3
1085 | ZSH-00GDN12CG378 | CHAVE FIM DE CURSO (ABERTA) | DI | 19PLC01 | 11 | 4
1086 | ZSH-00GDN12CG379 | CHAVE FIM DE CURSO (FECHADO) | DI | 19PLC01 | 11 | 5
1087 | ZSH-0XKA19CG300 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA ABERTA | DI | 19PLC01 | 11 | 6
1088 | ZSL-00XKA19CG301 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA FECHADA | DI | 19PLC01 | 11 | 7
1089 | HS-00XKA19CH300 | BOTOEIRA ABRE FECHA XV-00XKA19AA200 | DI | 19PLC01 | 11 | 0
1090 | ZSH-0XKA19CG302 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA ABERTA | DI | 19PLC01 | 11 | 1
1091 | ZSL-00XKA19CG303 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA FECHADA | DI | 19PLC01 | 11 | 2
1092 | HS-00XKA19CH301 | BOTOEIRA ABRE FECHA XV-00XKA19AA201 | DI | 19PLC01 | 11 | 3
1093 | ZSH-0XKA19CG304 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA ABERTA | DI | 19PLC01 | 11 | 4
1094 | ZSL-00XKA19CG305 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA FECHADA | DI | 19PLC01 | 11 | 5
1095 | HS-00XKA19CH302 | BOTOEIRA ABRE FECHA XV-00XKA19AA202 | DI | 19PLC01 | 11 | 6
1096 | ZSH-0XKA19CG306 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA ABERTA | DI | 19PLC01 | 11 | 7
1097 | ZSL-00XKA19CG307 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA FECHADA | DI | 19PLC01 | 12 | 0
1098 | HS-00XKA19CH303 | BOTOEIRA ABRE FECHA XV-00XKA19AA203 | DI | 19PLC01 | 12 | 1
1099 | ZSH-0XKA19CG308 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA ABERTA | DI | 19PLC01 | 12 | 2
1100 | ZSL-00XKA19CG309 | CHAVE FIM DE CURSO - VÁLVULA FECHADA | DI | 19PLC01 | 12 | 3
1101 | HS-00XKA19CH304 | BOTOEIRA ABRE FECHA XV-00XKA19AA204 | DI | 19PLC01 | 12 | 4
1102 | YA-00XKA19CH317 | TRIP BOMBA OOXKA19AP003-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 5
1103 | HS-00XKA19CH323 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP003-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 6
1104 | HS-00XKA19CH324 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP003-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 7
1105 | YA-00XKA19CH316 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA OOXKA19AP003-M-01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 12 | 0
1106 | YA-00XKA19CH323 | TRIP BOMBA OOXKA19AP004-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 1
1107 | HS-00XKA19CH329 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP004-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 2
1108 | HS-00XKA19CH330 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP004-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 3
1109 | YA-00XKA19CH324 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA OOXKA19AP004-M-01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 12 | 4
1110 | YA-00XKA19CH301 | TRIP BOMBA OOXKA19AP001-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 5
1111 | HS-00XKA19CH311 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP001-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 6
1112 | HS-00XKA19CH312 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP001-M-01 | DI | 19PLC01 | 12 | 7
1113 | YA-00XKA19CH300 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA OOXKA19AP001-M-01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 13 | 0
1114 | YA-00XKA19CH309 | TRIP BOMBA OOXKA19AP002-M-01 | DI | 19PLC01 | 13 | 1
1115 | HS-00XKA19CH317 | BOTOEIRA LIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP002-M-01 | DI | 19PLC01 | 13 | 2
1116 | HS-00XKA19CH318 | BOTOEIRA DESLIGA MOTOR BOMBA OOXKA19AP002-M-01 | DI | 19PLC01 | 13 | 3
1117 | YA-00XKA19CH308 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA OOXKA19AP002-M-01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 13 | 4
1118 | YA-00GDN14CH374 | TRIP BOMBA 00GDN14AP002-M01 | DI | 19PLC01 | 13 | 5
1119 | YA-00GDN14CH373 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN14AP002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 13 | 6
1120 | YA-00GDN14CH382 | TRIP BOMBA 00GDN14AP003-M01 | DI | 19PLC01 | 13 | 7
1121 | YA-00GDN14CH381 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN14AP003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 13 | 0
1122 | YA-00GDN14CH390 | TRIP BOMBA 00GDN14AP004-M01 | DI | 19PLC01 | 13 | 1
1123 | YA-00GDN14CH389 | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN14AP004-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 13 | 2
1124 | YA-00GDN14CH345 | TRIP 00GDN14AM001-M01 | DI | 19PLC01 | 13 | 3
1125 | YA-00GDN14CH344 | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN14AM001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 13 | 4
1126 | YA-00GDN14CH353 | TRIP 00GDN14AM002-M01 | DI | 19PLC01 | 13 | 5
1127 | YA-00GDN14CH352 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN14AM002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 13 | 6
1128 | YA-00GDN15CH351 | TRIP BOMBA 00GDN15AW001KP001-M01 | DI | 19PLC01 | 13 | 7
1129 | YA-00GDN15CH350 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN15AW001KP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 0
1130 | YA-00GDN15CH359 | TRIP BOMBA 00GDN15AW002KP001-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 1
1131 | YA-00GDN15CH358 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN15AW002KP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 2
1132 | YA-00GDN15CH367 | TRIP BOMBA 00GDN15AW003KP001-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 3
1133 | YA-00GDN15CH366 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN15AW003KP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 4
1134 | YA-00GDN15CH375 | TRIP BOMBA 00GDN15AW004KP001-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 5
1135 | YA-00GDN15CH374 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN15AW004KP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 6
1136 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW001KE001-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 7
1137 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW001KE001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 0
1138 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW001KE002-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 1
1139 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW001KE002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 2
1140 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW001KE003-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 3
1141 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW001KE003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 4
1142 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW002KE001-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 5
1143 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW002KE001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 14 | 6
1144 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW002KE002-M01 | DI | 19PLC01 | 14 | 7
1145 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW002KE002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 0
1146 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW002KE003-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 1
1147 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW002KE003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 2
1148 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW003KE001-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 3
1149 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW003KE001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 4
1150 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW003KE002-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 5
1151 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW003KE002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 6
1152 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW003KE003-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 7
1153 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW003KE003-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 0
1154 | YA-00GDN15CH383 | TRIP BOMBA 00GDN15AW005KP001-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 1
1155 | YA-00GDN15CH382 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN15AW005KP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 2
1156 | YA-00GDN15CH391 | TRIP BOMBA 00GDN15AW006KP001-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 3
1157 | YA-00GDN15CH390 | INDICAÇÃO DO MOTOR BOMBA 00GDN15AW006KP001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 4
1158 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW005KE001-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 5
1159 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW005KE001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 15 | 6
1160 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW005KE002-M01 | DI | 19PLC01 | 15 | 7
1161 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW005KE002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 0
1162 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW006KE001-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 1
1163 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW006KE001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 2
1164 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN15AW006KE002-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 3
1165 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN15AW006KE002-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 4
1166 | YA-00GHD10CH362 | TRIP OOGDS10AT004-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 5
1167 | YA-00GHD10CH361 | INDICAÇÃO DO MOTOR OOGDS10AT004-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 6
1168 | YA-00GHD10CH370 | TRIP BOMBA OOGDS10AT004-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 7
1169 | YA-00GHD10CH369 | INDICAÇÃO DO MOTOR OOGDS10AT004-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 0
1170 | YA-00GHD10CH378 | TRIP OOGDS10AT005-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 1
1171 | YA-00GHD10CH377 | INDICAÇÃO DO MOTOR OOGDS10AT005-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 2
1172 | YA-00GHD10CH386 | TRIP OOGDS10AT005-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 3
1173 | YA-00GHD10CH385 | INDICAÇÃO DO MOTOR OOGDS10AT005-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 4
1174 | YA-00GDS10CH378 | TRIP 00GDS10AM001-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 5
1175 | YA-00GDS10CH377 | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AM001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 16 | 6
1176 | YA-00GDS10CH386 | TRIP 00GDS10AM001-M01 | DI | 19PLC01 | 16 | 7
1177 | YA-00GDS10CH385 | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AM001-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 0
1178 | YA-00GDS10CH362 | TRIP 00GDS10AP005-M01 | DI | 19PLC01 | 17 | 1
1179 | YA-00GDS10CH361 | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AP005-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 2
1180 | YA-00GDS10CH370 | TRIP 00GDS10AP006-M01 | DI | 19PLC01 | 17 | 3
1181 | YA-00GDS10CH369 | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AP006-M01 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 4
1182 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDB02AM001 | DI | 19PLC01 | 17 | 5
1183 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDB02AM001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 6
1184 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDB02AM002 | DI | 19PLC01 | 17 | 7
1185 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDB02AM002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 0
1186 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS09AP001 | DI | 19PLC01 | 17 | 1
1187 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS09AP001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 2
1188 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS09AP002 | DI | 19PLC01 | 17 | 3
1189 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS09AP002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 4
1190 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS10AP001 | DI | 19PLC01 | 17 | 5
1191 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AP001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 17 | 6
1192 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS10AP002 | DI | 19PLC01 | 17 | 7
1193 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AP002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 0
1194 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDB02AM003 | DI | 19PLC01 | 18 | 1
1195 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDB02AM003 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 2
1196 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDB02AM004 | DI | 19PLC01 | 18 | 3
1197 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDB02AM004 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 4
1198 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS09AP003 | DI | 19PLC01 | 18 | 5
1199 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS09AP003 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 6
1200 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS09AP004 | DI | 19PLC01 | 18 | 7
1201 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS09AP004 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 0
1202 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS10AP003 | DI | 19PLC01 | 18 | 1
1203 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AP003 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 2
1204 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDS10AP004 | DI | 19PLC01 | 18 | 3
1205 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDS10AP004 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 4
1206 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDC06AN002KN002 | DI | 19PLC01 | 18 | 5
1207 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDC06AN002KN002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 18 | 6
1208 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDC06AN001KN002 | DI | 19PLC01 | 18 | 7
1209 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDC06AN001KN002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 0
1210 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDP07AP001 | DI | 19PLC01 | 19 | 1
1211 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDP07AP001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 2
1212 | A INFORMAR ETAM | TRIP BOMBA 00GDP07AP002 | DI | 19PLC01 | 19 | 3
1213 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDP07AP002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 4
1214 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDP08AP001 | DI | 19PLC01 | 19 | 5
1215 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDP08AP001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 6
1216 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDP08AP002 | DI | 19PLC01 | 19 | 7
1217 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDP08AP002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 0
1218 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN22AP001 | DI | 19PLC01 | 19 | 1
1219 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN22AP001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 2
1220 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN22AP002 | DI | 19PLC01 | 19 | 3
1221 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN22AP002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 4
1222 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN23AP001 | DI | 19PLC01 | 19 | 5
1223 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN23AP001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 19 | 6
1224 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN23AP002 | DI | 19PLC01 | 19 | 7
1225 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN23AP002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 20 | 0
1226 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN24AP001 | DI | 19PLC01 | 20 | 1
1227 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN24AP001 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 20 | 2
1228 | A INFORMAR ETAM | TRIP 00GDN24AP002 | DI | 19PLC01 | 20 | 3
1229 | A INFORMAR ETAM | INDICAÇÃO DO MOTOR 00GDN24AP002 EM FUNCIONAMENTO | DI | 19PLC01 | 20 | 4
1230 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 5
1231 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 6
1232 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 7
1233 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 0
1234 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 1
1235 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 2
1236 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 3
1237 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 4
1238 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 5
1239 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 6
1240 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 20 | 7
1241 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 0
1242 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 1
1243 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 2
1244 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 3
1245 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 4
1246 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 5
1247 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 6
1248 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 7
1249 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 0
1250 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 1
1251 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 2
1252 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 3
1253 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 4
1254 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 5
1255 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 6
1256 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 21 | 7
1257 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 0
1258 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 1
1259 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 2
1260 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 3
1261 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 4
1262 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 5
1263 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 6
1264 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 7
1265 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 0
1266 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 1
1267 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 2
1268 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 3
1269 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 4
1270 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 5
1271 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 6
1272 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 22 | 7
1273 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 0
1274 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 1
1275 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 2
1276 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 3
1277 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 4
1278 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 5
1279 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 6
1280 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 7
1281 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 0
1282 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 1
1283 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 2
1284 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 3
1285 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 4
1286 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 5
1287 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 6
1288 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 23 | 7
1289 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 0
1290 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 1
1291 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 2
1292 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 3
1293 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 4
1294 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 5
1295 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 6
1296 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 7
1297 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 0
1298 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 1
1299 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 2
1300 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 3
1301 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 4
1302 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 5
1303 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 6
1304 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 24 | 7
1305 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 0
1306 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 1
1307 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 2
1308 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 3
1309 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 4
1310 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 5
1311 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 6
1312 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 7
1313 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 0
1314 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 1
1315 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 2
1316 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 3
1317 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 4
1318 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 5
1319 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 6
1320 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 25 | 7
1321 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 0
1322 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 1
1323 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 2
1324 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 3
1325 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 4
1326 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 5
1327 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 6
1328 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 7
1329 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 0
1330 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 1
1331 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 2
1332 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 3
1333 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 4
1334 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 5
1335 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 6
1336 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | 19PLC01 | 26 | 7
1337 | SV-00QEB17AA260 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 0
1338 | SV-00QEB17AA261 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 1
1339 | SV-00GDN13AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 2
1340 | SV-00GDN13AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 3
1341 | SV-00GDN12AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 4
1342 | SV-00GDN12AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 5
1343 | SV-00QEB17AA262 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 6
1344 | SV-00QEB17AA263 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 7
1345 | SV-00QEB17AA264 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 0
1346 | SV-00QEB17AA265 | SOLENÓIDE VÁLVULA ON-OFF | DO | 19PLC01 | 27 | 1
1347 | SV-00XKA19AA200 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA200 | DO | 19PLC01 | 27 | 2
1348 | SV-00XKA19AA201 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA201 | DO | 19PLC01 | 27 | 3
1349 | SV-00XKA19AA202 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA202 | DO | 19PLC01 | 27 | 4
1350 | SV-00XKA19AA203 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA203 | DO | 19PLC01 | 27 | 5
1351 | SV-00XKA19AA204 | VÁLVULA SOLENÓIDE DA XV-00XKA19AA204 | DO | 19PLC01 | 27 | 6
1352 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 27 | 7
1353 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 0
1354 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 1
1355 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 2
1356 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 3
1357 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 4
1358 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 5
1359 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 6
1360 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 7
1361 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 0
1362 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 1
1363 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 2
1364 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 3
1365 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 4
1366 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 5
1367 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 6
1368 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | 19PLC01 | 28 | 7
1369 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GAF01AP001-M01 | AI | 19PLC02 | 0 | 0
1370 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GAF01AP002-M01 | AI | 19PLC02 | 0 | 1
1371 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GAF01AP003-M01 | AI | 19PLC02 | 0 | 2
1372 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDK05AP001-M01 | AI | 19PLC02 | 0 | 3
1373 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDK05AP002-M01 | AI | 19PLC02 | 1 | 0
1374 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDK05AP003-M01 | AI | 19PLC02 | 1 | 1
1375 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GHD11AP003-M01 | AI | 19PLC02 | 1 | 2
1376 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GHD11AP004-M01 | AI | 19PLC02 | 1 | 3
1377 | FIT-00GHD11CF063 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ÁGUA TRATADA - REDE DE ÁGUA | AI | 19PLC02 | 2 | 0
1378 | FIT-00GHD11CF060 | TRANSMISSOR DE VAZÃO ÁGUA TRATADA - DILUIÇÃO E GALPÃO DE PROCESSO PISO1 | AI | 19PLC02 | 2 | 1
1379 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AW001-M01 | AI | 19PLC02 | 2 | 2
1380 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AW002-M01 | AI | 19PLC02 | 2 | 3
1381 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AT004-M01 | AI | 19PLC02 | 3 | 0
1382 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AT005-M01 | AI | 19PLC02 | 3 | 1
1383 | FIT-00GAC01CF001 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO - ENTRADA CAIXA DE AREIA | AI | 19PLC02 | 3 | 2
1384 | FIT-00GAC01CF002 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO - ENTRADA CAIXA DE AREIA | AI | 19PLC02 | 3 | 3
1385 | FIT-00GAC01CF003 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO - ENTRADA CAIXA DE AREIA | AI | 19PLC02 | 4 | 0
1386 | LIT-00GAC01CL002 | TRANSMISSOR DE NÍVEL - ESTEIRA COM RASPADORES | AI | 19PLC02 | 4 | 1
1387 | LIT-00GAC01CL003 | TRANSMISSOR DE NÍVEL - ESTEIRA COM RASPADORES | AI | 19PLC02 | 4 | 2
1388 | TIT-00GAC01CT001 | TRANSMISSOR DE TEMPERTAURA - ESTEIRA COM RASPADORES | AI | 19PLC02 | 4 | 3
1389 | AIT-00GAC01CQ001 | ANALISADOR DE PH - ESTEIRA COM RASPADORES | AI | 19PLC02 | 5 | 0
1390 | AIT-00GAC01CQ002 | ANALISADOR DE TURBIDEZ - ESTEIRA COM RASPADORES | AI | 19PLC02 | 5 | 1
1391 | LIT-00GDL04CL001 | NÍVEL RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA | AI | 19PLC02 | 5 | 2
1392 | LIT-00GDL04CL002 | NÍVEL RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA | AI | 19PLC02 | 5 | 3
1393 | LIT-00GMA18CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL TANQUE ÁGUA TRATADA | AI | 19PLC02 | 6 | 0
1394 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP002-M01 | AI | 19PLC02 | 6 | 1
1395 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP003-M01 | AI | 19PLC02 | 6 | 2
1396 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP004-M01 | AI | 19PLC02 | 6 | 3
1397 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP005-M01 | AI | 19PLC02 | 7 | 0
1398 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP006-M01 | AI | 19PLC02 | 7 | 1
1399 | LIT-00GDN13CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN13BB001 | AI | 19PLC02 | 7 | 2
1400 | LIT-00GDN13CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN13BB002 | AI | 19PLC02 | 7 | 3
1401 | LIT-00GDN13CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN13BB003 | AI | 19PLC02 | 8 | 0
1402 | PIT-00GDN13CP060 | DESCARGA DAS BOMBAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO PRÉ-DENSATOR | AI | 19PLC02 | 8 | 1
1403 | PIT-00GDN13CP061 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SULF. DE ALUMÍNIO (PÓS-DENSATOR 1) | AI | 19PLC02 | 8 | 2
1404 | PIT-00GDN13CP562 | DESCARGA BOMBAS DOSADORAS DE SULF. DE ALUMÍNIO (PÓS-DENSATOR 2) | AI | 19PLC02 | 8 | 3
1405 | PIT-00GDN13CP065 | PRESSÃO NA LINHA 00GDN13-BR086 PU0PC5 4"PU0PC5 4" | AI | 19PLC02 | 9 | 0
1406 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP002-M01 | AI | 19PLC02 | 9 | 1
1407 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP003-M01 | AI | 19PLC02 | 9 | 2
1408 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP004-M01 | AI | 19PLC02 | 9 | 3
1409 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP005-M01 | AI | 19PLC02 | 10 | 0
1410 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP006-M01 | AI | 19PLC02 | 10 | 1
1411 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP007-M01 | AI | 19PLC02 | 10 | 2
1412 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP008-M01 | AI | 19PLC02 | 10 | 3
1413 | LIT-00GDN12CL060 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB001 | AI | 19PLC02 | 11 | 0
1414 | LIT-00GDN12CL061 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB002 | AI | 19PLC02 | 11 | 1
1415 | LIT-00GDN12CL062 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB003 | AI | 19PLC02 | 11 | 2
1416 | LIT-00GDN12CL065 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO TANQUE 00GDN12BB006 | AI | 19PLC02 | 11 | 3
1417 | PIT-00GDN12CP060 | DESCARGA DAS BOMBAS DE SODA CÁUSTICA | AI | 19PLC02 | 12 | 0
1418 | PIT-00GDN12CP061 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SODA CÁUSTICA | AI | 19PLC02 | 12 | 1
1419 | PIT-00GDN12CP062 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SODA CÁUSTICA | AI | 19PLC02 | 12 | 2
1420 | PIT-00GDN12CP063 | DESCARGA DA BOMBA DOSADORA DE SODA CÁUSTICA | AI | 19PLC02 | 12 | 3
1421 | PIT-00GDN12CP064 | PRESSÃO NA LINHA 00GDN12-BR091 PU0PC5 4" | AI | 19PLC02 | 13 | 0
1422 | TIT-00GMA20CT001 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA NA LINHA DE DESCARTE DA UTE | AI | 19PLC02 | 13 | 1
1423 | TIT-00GMA20CT002 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA NA LINHA DE DESCARTE DA UTE | AI | 19PLC02 | 13 | 2
1424 | PIT-00GMA20CT001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NA LINHA DE DESCARTE DA UTE | AI | 19PLC02 | 13 | 3
1425 | FIT-00GMA20CF001 | TRANSMISSOR DE VAZÃO TIPO PRESSÃO DIFERENCIAL LINHA DE DESCARTE DA UTE | AI | 19PLC02 | 14 | 0
1426 | FIT-00GMA20CF002 | TRANSMISSOR DE VAZÃO TIPO PRESSÃO DIFERENCIAL LINHA DE DESCARTE DA UTE | AI | 19PLC02 | 14 | 1
1427 | PIT-00GMA20CP001 | PRESSÃO LINHA DE DESCARTE DA UTE | AI | 19PLC02 | 14 | 2
1428 | PIT-00XKA19CP003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 00XKA19-BR005 CS2AA5 | AI | 19PLC02 | 14 | 3
1429 | PDIT-00XKA19CP001 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO 00XKA19AT001 | AI | 19PLC02 | 15 | 0
1430 | PDIT-00XKA19CP002 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO 00XKA19AT001 | AI | 19PLC02 | 15 | 1
1431 | LIT-00XKA19CL001 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE DIESEL 00XKA19BB001 | AI | 19PLC02 | 15 | 2
1432 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 000GDN14AP002-M01 | AI | 19PLC02 | 15 | 3
1433 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 000GDN14AP003-M01 | AI | 19PLC02 | 16 | 0
1434 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN14AP004-M01 | AI | 19PLC02 | 16 | 1
1435 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN14AM001-M01 | AI | 19PLC02 | 16 | 2
1436 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN14AM002-M01 | AI | 19PLC02 | 16 | 3
1437 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW001KP001-M01 | AI | 19PLC02 | 17 | 0
1438 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW002KP001-M01 | AI | 19PLC02 | 17 | 1
1439 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW003KP001-M01 | AI | 19PLC02 | 17 | 2
1440 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW004KP001-M01 | AI | 19PLC02 | 17 | 3
1441 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW005KP001-M01 | AI | 19PLC02 | 18 | 0
1442 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW006KP001-M01 | AI | 19PLC02 | 18 | 1
1443 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT004-M01 | AI | 19PLC02 | 18 | 2
1444 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT004-M01 | AI | 19PLC02 | 18 | 3
1445 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT005-M01 | AI | 19PLC02 | 19 | 0
1446 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT005-M01 | AI | 19PLC02 | 19 | 1
1447 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP005-M01 | AI | 19PLC02 | 19 | 2
1448 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP006-M01 | AI | 19PLC02 | 19 | 3
1449 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP001 | AI | 19PLC02 | 20 | 0
1450 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP002 | AI | 19PLC02 | 20 | 1
1451 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP001 | AI | 19PLC02 | 20 | 2
1452 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP002 | AI | 19PLC02 | 20 | 3
1453 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP003 | AI | 19PLC02 | 21 | 0
1454 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP004 | AI | 19PLC02 | 21 | 1
1455 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP003 | AI | 19PLC02 | 21 | 2
1456 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP004 | AI | 19PLC02 | 21 | 3
1457 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDP07AP001 | AI | 19PLC02 | 22 | 0
1458 | A INFORMAR ETAM | RETORNO DE REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDP07AP002 | AI | 19PLC02 | 22 | 1
1459 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 22 | 2
1460 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 22 | 3
1461 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 23 | 0
1462 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 23 | 1
1463 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 23 | 2
1464 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 23 | 3
1465 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 24 | 0
1466 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 24 | 1
1467 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 24 | 2
1468 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 24 | 3
1469 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 25 | 0
1470 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 25 | 1
1471 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 25 | 2
1472 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 25 | 3
1473 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 26 | 0
1474 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 26 | 1
1475 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 26 | 2
1476 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 26 | 3
1477 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 27 | 0
1478 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 27 | 1
1479 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 27 | 2
1480 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 27 | 3
1481 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 28 | 0
1482 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 28 | 1
1483 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 28 | 2
1484 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 28 | 3
1485 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 29 | 0
1486 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 29 | 1
1487 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 29 | 2
1488 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AI | 19PLC02 | 29 | 3
1489 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GAF01AP001-M01 | AO | 19PLC02 | 30 | 0
1490 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GAF01AP002-M01 | AO | 19PLC02 | 30 | 1
1491 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GAF01AP003-M01 | AO | 19PLC02 | 30 | 2
1492 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 000GDK05AP001-M01 | AO | 19PLC02 | 30 | 3
1493 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 000GDK05AP002-M01 | AO | 19PLC02 | 31 | 0
1494 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDK05AP003-M01 | AO | 19PLC02 | 31 | 1
1495 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GHD11AP003-M01 | AO | 19PLC02 | 31 | 2
1496 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GHD11AP004-M01 | AO | 19PLC02 | 31 | 3
1497 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AW001-M01 | AO | 19PLC02 | 34 | 0
1498 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AW002-M01 | AO | 19PLC02 | 34 | 1
1499 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AT004-M01 | AO | 19PLC02 | 34 | 2
1500 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE MOTOR 00GAA01AT005-M01 | AO | 19PLC02 | 34 | 3
1501 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP002-M01 | AO | 19PLC02 | 35 | 0
1502 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP003-M01 | AO | 19PLC02 | 35 | 1
1503 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP004-M01 | AO | 19PLC02 | 35 | 2
1504 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP005-M01 | AO | 19PLC02 | 35 | 3
1505 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN13AP006-M01 | AO | 19PLC02 | 36 | 0
1506 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP002-M01 | AO | 19PLC02 | 36 | 1
1507 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP003-M01 | AO | 19PLC02 | 36 | 2
1508 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP004-M01 | AO | 19PLC02 | 36 | 3
1509 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP005-M01 | AO | 19PLC02 | 37 | 0
1510 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP006-M01 | AO | 19PLC02 | 37 | 1
1511 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP007-M01 | AO | 19PLC02 | 37 | 2
1512 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN12AP008-M01 | AO | 19PLC02 | 37 | 3
1513 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN14AP002-M01 | AO | 19PLC02 | 38 | 0
1514 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN14AP003-M01 | AO | 19PLC02 | 38 | 1
1515 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN14AP004-M01 | AO | 19PLC02 | 38 | 2
1516 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN14AM001-M01 | AO | 19PLC02 | 38 | 3
1517 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE BOMBA 00GDN14AM002-M01 | AO | 19PLC02 | 39 | 0
1518 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW001KP001-M01 | AO | 19PLC02 | 39 | 1
1519 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW002KP001-M01 | AO | 19PLC02 | 39 | 2
1520 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW003KP001-M01 | AO | 19PLC02 | 39 | 3
1521 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW004KP001-M01 | AO | 19PLC02 | 40 | 0
1522 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW005KP001-M01 | AO | 19PLC02 | 40 | 1
1523 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDN15AW006KP001-M01 | AO | 19PLC02 | 40 | 2
1524 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT004-M01 | AO | 19PLC02 | 40 | 3
1525 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT004-M01 | AO | 19PLC02 | 41 | 0
1526 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT005-M01 | AO | 19PLC02 | 41 | 1
1527 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE OOGDS10AT005-M01 | AO | 19PLC02 | 41 | 2
1528 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP005-M01 | AO | 19PLC02 | 41 | 3
1529 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP006-M01 | AO | 19PLC02 | 42 | 0
1530 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP001 | AO | 19PLC02 | 42 | 1
1531 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP002 | AO | 19PLC02 | 42 | 2
1532 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP001 | AO | 19PLC02 | 42 | 3
1533 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP002 | AO | 19PLC02 | 43 | 0
1534 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP003 | AO | 19PLC02 | 43 | 1
1535 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS09AP004 | AO | 19PLC02 | 43 | 2
1536 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP003 | AO | 19PLC02 | 43 | 3
1537 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDS10AP004 | AO | 19PLC02 | 44 | 0
1538 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDP07AP001 | AO | 19PLC02 | 44 | 1
1539 | A INFORMAR ETAM | REFERÊNCIA DE VELOCIDADE 00GDP07AP002 | AO | 19PLC02 | 44 | 2
1540 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 44 | 3
1541 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 45 | 0
1542 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 45 | 1
1543 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 45 | 2
1544 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 45 | 3
1545 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 46 | 0
1546 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 46 | 1
1547 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 46 | 2
1548 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 46 | 3
1549 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 47 | 0
1550 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 47 | 1
1551 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 47 | 2
1552 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 47 | 3
1553 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 48 | 0
1554 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 48 | 1
1555 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 48 | 2
1556 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | AO | 19PLC02 | 48 | 3
1557 | Q0-UTE | STATUS DISJUNTOR ANTES DA CHAVE GERAL - UTE | DI | UTE | 0 | 0
1558 | Q1-UTE | STATUS DISJUNTOR DEPOIS DA CHAVE GERAL - UTE | DI | UTE | 0 | 1
1559 | DPS1-UTE | STATUS DO DPS ANTES DA CHAVE GERAL - UTE | DI | UTE | 0 | 2
1560 | DPS2-UTE | STATUS DO DPS DEPOIS DA CHAVE GERAL - UTE | DI | UTE | 0 | 3
1561 | F1-UTE | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 ANTES DA CHAVE GERAL - UTE | DI | UTE | 0 | 4
1562 | F2-UTE | STATUS DISJUNTOR DA FONTE T1 DEPOIS DA CHAVE GERAL - UTE | DI | UTE | 0 | 5
1563 | T1-UTE | ALARME DA FONTE T1 - UTE | DI | UTE | 0 | 6
1564 | T2-UTE | ALARME DA FONTE T2 - UTE | DI | UTE | 0 | 7
1565 | Q2-UTE | STATUS DISJUNTOR Q2 DISTRIBUIÇÃO 24V ANTES DA CHAVE GERAL - UTE | DI | UTE | 0 | 0
1566 | Q3-UTE | STATUS DISJUNTOR ELETRONICO Q3 DISTRIBUIÇÃO 24V - UTE | DI | UTE | 0 | 1
1567 | Q4-UTE | STATUS DISJUNTOR Q4 TENSÃO AUXILIAR - UTE | DI | UTE | 0 | 2
1568 | Q5-UTE | STATUS DISJUNTOR Q5 TOMADA - UTE | DI | UTE | 0 | 3
1569 | Q6-UTE | STATUS DISJUNTOR Q6 ILUMINAÇÃO - UTE | DI | UTE | 0 | 4
1570 | Q7-UTE | STATUS DISJUNTOR Q7 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO PAINEL - UTE | DI | UTE | 0 | 5
1571 | KEM1-UTE | STATUS RELE DE EMERGENCIA - UTE | DI | UTE | 0 | 6
1572 | RESERVA | RESERVA | DI | UTE | 0 | 7
1573 | A INFORMAR ETAM | START COMMAND - WATER INTAKE | DI | UTE | 0
1574 | A INFORMAR ETAM | STOP COMMAND - WATER INTAKE | DI | UTE | 0
1575 | A INFORMAR ETAM | START COMMAND - AIR COMPRESSOR | DI | UTE | 0
1576 | A INFORMAR ETAM | STOP COMMAND - AIR COMPRESSOR | DI | UTE | 0
1577 | A INFORMAR ETAM | START COMMAND - DIESEL | DI | UTE | 0
1578 | A INFORMAR ETAM | STOP COMMAND - DIESEL | DI | UTE | 0
1579 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1580 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1581 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1582 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1583 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1584 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1585 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1586 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1587 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1588 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DI | UTE | 0
1589 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA EM LOCAL (IHM) - WATER INTAKE | DO | UTE | 1
1590 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA EM LOCAL (IHM) - AIR COMPRESSOR | DO | UTE | 1
1591 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA EM LOCAL (IHM) - DIESEL | DO | UTE | 1
1592 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA OPERANDO - DIESEL | DO | UTE | 1
1593 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA PARADO - DIESEL | DO | UTE | 1
1594 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA OPERANDO - WATER INTAKE | DO | UTE | 1
1595 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA PARADO - WATER INTAKE | DO | UTE | 1
1596 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA OPERANDO - AIR COMPRESSOR | DO | UTE | 1
1597 | A INFORMAR ETAM | SISTEMA PARADO - AIR COMPRESSOR | DO | UTE | 1
1598 | A INFORMAR ETAM | FALHA SISTEMA - DIESEL | DO | UTE | 1
1599 | A INFORMAR ETAM | FALHA SISTEMA - AIR COMPRESSOR | DO | UTE | 1
1600 | A INFORMAR ETAM | FALHA SISTEMA - WATER INTAKE | DO | UTE | 1
1601 | A INFORMAR ETAM | PLC HEALTHY | DO | UTE | 1
1602 | A INFORMAR ETAM | COMMUNICATION FAILED | DO | UTE | 1
1603 | A INFORMAR ETAM | PLC HEALTHY | DO | UTE | 1
1604 | A INFORMAR ETAM | COMMUNICATION FAILED | DO | UTE | 1
1605 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1606 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1607 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1608 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1609 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1610 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1611 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1612 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1613 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1614 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1615 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1616 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1617 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1618 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1619 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2
1620 | A INFORMAR ETAM | RESERVA | DO | UTE | 2

## TAGS PADRAO
CODIGO KKS (TAG) | FUNCAO | TIPO | CPU | SLOT | CANAL | ENDEREÇO
b_GenRelease |  | PD |  |  |  | %M100.0
b_GenES |  | PD |  |  |  | %M100.1
b_GenForceSimON |  | PD |  |  |  | %M100.2
b_GenForceSimOFF |  | PD |  |  |  | %M100.3
b_GenRst |  | PD |  |  |  | %M100.4
b_DCS_in_Control |  | PD |  |  |  | %M100.5
b_GenForceSimOFF |  | PD |  |  |  | %M100.6

## HMI TAGS
CODIGO KKS (TAG) | PLC tag | Data Type | Length
b_GenRelease |  | Bool | 1
b_GenES |  | Bool | 1
b_GenForceSimON |  | Bool | 1
b_GenForceSimOFF |  | Bool | 1
b_GenRst |  | Bool | 1
b_DCS_in_Control |  | Bool | 1
b_GenForceSimOFF |  | Bool | 1
Current_User_Name |  | WString | 254